문서번호	수질과-25811
결재일자	2022. 10. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	박번수	10/04
		김창중

10월 수돗물평가위원회 채수 결과 보고

2022. 10.

상수도사업본부

(생 산 부)

10월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2022. 10. 4.(화) 09:00~16:30

□ 채수대상 : 구의, 뚝도 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 6명

ㅇ 수돗물평가위원회 위원 : *********위원

ㅇ 본부 : 수질과(***외 1명)

ㅇ 한국환경수도연구원 : 2명(***외 1명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	채 수 장 소	기 타
구의	원 수(1-1)	10:40	구의아리수정수센터(강북원수)	<정수기> ○회사명 : ***** ○모델명 : *********** ○정수방식 : ** ○제조일 : ********** ○필터교환 : *********
	정 수(1-2)	10:40	구의아리수정수센터
	직 수(1-3)	11:50	중랑구 용마산로 228 ******
	저수조(1-4)	11:20	중랑구 용마산로 228 *********
	정수기물(1-5)	11:10	중랑구 용마산로 228 *********
뚝도	원 수(2-1)	10:10	자양취수장	<정수기> ○회사명 : *** ○모델명 : ******** ○정수방식 : ** ○제조일 : ********** ○필터교환 : *********
	정 수(2-2)	09:50	뚝도아리수정수센터
	직 수(2-3)	14:35	마포구 월드컵로 29길 37 *****
	저수조(2-4)	14:10	마포구 망원로1길 27 *********
	정수기물(2-5)	14:30	마포구 월드컵로 29길 37 *****

□ 현장 수질검사 결과

수계	구의 수계			뚝도 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	6.91	21.1		7.16	21.0
정수	7.08	21.1	0.48	7.16	20.5	0.66
직수	7.08	21.2	0.25	7.18	21.5	0.28
저수조	7.33	21.2	0.10	7.30	21.0	0.12
정수기	6.24	4.5	-	6.66	8.4	-

※ 염소주입율 : 구의아리수정수센터 (전염소 4.70ppm, 후염소 0.80ppm)

뚝도아리수정수센터 (전염소 4.70ppm, 후염소 0.80ppm)

□ 행정사항

○ 수평위 수질검사 채수관계자 간담회[******************, 58,000원] 지출

붙임 : 시료채수 참석현황(10월) 1부.  끝.