문서번호	시설개선과-25141
결재일자	2022. 10. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설개선과장
이재상	황인정	10/04
		이균형
협 조

- 2022년 대한민국 안전대전환 - 기계·소방분야 안전점검 결과 보고

2022. 10. 4.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 2022년 대한민국 안전대전환 -

기계·소방분야 안전점검 결과보고

□ 추진근거 :‘22년 체육시설관리사업소 대한민국 안전대전환 집중 안전점검 추진 계획

[시설개선과-23806호(2022.08.18.)]

□ 점검개요

ㅇ 점검대상: 잠실주경기장, 잠실야구장, 실내체육관, 제1·2수영장,  효창운동장, 구의야구공원

ㅇ 점검기간: 2022.9.5. ~ 9.8.

ㅇ 점 검 자: 총 11명

*****************************************

**********************************************

□ 점검결과

구 분	점검결과	조치사항
급·배수설비, 냉동기, 냉각탑, 공기조화기, 펌프, 보일러, 환기설비, 냉·난방설비 이상여부	1. 효창운동장 화장실 환기 휀 5개소 교체 필요 2. 주경기장 3층, 보조경기장 화장실 양변기 파손 3. B-14 계단 배수펌프 신설 필요 4. 실내체육관 상부기계실 배수펌프용 체크밸브 불량 5. 제2수영장 스킨스쿠버 벽부형, 옥상 휀 작동 불량 6. 주경기장 전기실 음수대 소형배수펌프 신설 필요	○ 연간단가 작업지시 1. 환기 휀 5개소 교체 2. 양변기 2개 교체 3. 배수펌프 신설 4. 체크밸브 교체 5. 벽부형 휀 전기설비 점검 필요 및 옥상 휀 교체
		○ 현장조치 6. 음수대 배수관 정비완료
가스배관 및 밸브, 가스감지기 및 경보기 등 이상여부	이상없음
화재감지기 및 자탐설비, 소화기, 소화전, 유도등 등 소방시설 이상여부	1. 주경기장 체육회 사무실 유도등 불량 2. 제1수영장 준비작동식밸브 규격이탈 3. 잠실야구장 스프링클러헤드 및 부식배관 교체 필요	○ 연간단가 작업지시 1. 유도등 교체 2. 준비작동식밸브 버터플라이밸브로 교체
		3. 지속관찰 및 23년 보수공사 발주하여 정비
기타 기계·소방설비

붙임 : 기계·소방분야 시설물 점검표 각 1부.  끝.