문서번호	기술진단과-24865
결재일자	2022. 10. 4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
이후신		代장현성	10/04
			김창중
협조	주무관		송재홍
	주무관		이철규

광암,뚝도 정수센터 여과지 세정설비 기술진단 계획

광암·뚝도 정수센터

여과지 세정설비 기술진단 계획

2022.  09. 30. (금)

생   산   부

(기술진단과)

광암·뚝도정수센터

여과지 세정설비 기술진단 계획

생산부장 :김창중☎3146-1301 기술진단과장 :박태원☎1360 담당 :이후신☎1366

여과지내 여재사이에 억류되어 있거나 부착되어 여과효율을 방해하는 물질들을 제거하기 위해 설치한 송풍기, 역세펌프의 기술진단을 실시하고자 함

Ⅰ		진단개요

□ 추진근거

ㅇ 수도법 제74조(수도시설에 대한 기술진단 등)

ㅇ 2022년 아리수정수센터 수도시설 전문 기술진단 추진계획[기술진단과-1118(2022.2.14)]

□ 진단대상

정수 센터	위 치	설비명	형 식	규 격	동력	수량
광암	여과지 기계실	역세송풍기	단단터보형	65㎥/min×160kPa	82kW	3
		역세펌프	양흡입 원심펌프	36㎥/min×10mH	90kW	3
뚝도	여과지 기계실	역세송풍기	단단터보형	117.8㎥/min×70kPa	150kW	6
		역세펌프	양흡입 원심펌프	33.6㎥/min×8mH	75kW	6

□ 진단방법 : 본부 및 정수센터 자체인력 활용

□ 진단인원

ㅇ 생 산 부 기술진단과 : 기술진단과장, 이경원, 이후신

ㅇ 정수센터 정수시설과 : (광암) 송재홍 (뚝도) 이철규

□ 진단기간 : ’22. 09. 30. ~ 10. 14.

□ 진단장비 : 진동측정기 1대, 소음기 1대

Ⅱ		진단내용

□ 육안점검

역세펌프	송풍기
- 설비 부식, 손상, 누유 여부 - 배관 처짐, 신축관 길이변화 상태 - 설비 가동 및 제어판넬 작동 상태 - 운전전류, 운전전압, 토출압력 조사 등	- 설비 부식, 손상, 누기 여부 - 공기량 감지 및 조절장치, 입상관 설치 상태 - 설비 가동 및 제어판넬 작동 상태 - 현장-중앙 DATA 값 일치 점검 등

□ 송풍기 및 펌프·모터 진동/소음 측정

ㅇ 진동측정 및 평가 방법

- 측정방법 : 펌프 부하/반부하측 및 모터 부하/반부하측을 수직, 수평방향에 대하여 RMS 속도 측정

- 평가방법 : 「ISO 10816-7」(회전기계 진동평가 기준)

- 진단장비 : 진동분석기(가속도 센서) 1대

ㅇ 소음측정 및 평가 방법

- 측정방법 :  기계설비 수평거리 1m에 소음기로 소음측정

- 평가방법 : 소음에 따른 노출제한시간(노동부 고시 제97-65호)

- 진단장비 : 소음측정기 1대

□ 송풍기 및 펌프 용량 검토

ㅇ 송풍기 및 펌프 용량 검토

- 검토기준 : 상수도 시설기준 및 기술진단 매뉴얼(2021)

Ⅲ		행정사항

□ 정수센터 협조사항

ㅇ 송풍기 및 펌프 교대운전 및 역세척 운영 시간 조정

ㅇ 점검결과에 따른 조치 및 결과 제출

- 경미한 고장·정비 대상은 즉시 조치

- 정비계획 필요대상은 예산 및 소요일 등 감안하여 조치.  끝.