문서번호	시설관리과-31706
결재일자	2022. 10. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
시설관리팀장		시설관리과장
김재영		10/05
		문병희
협조
	기전팀장		유홍규

방배가압장 시설물 정비계획 보고

명에 의하여 관내 방배배수지 등 정밀안전진단 및 정밀안전점검용역 결과에 의거 방배아리수올림터 취약 시설물을 정비코자 보고합니다.

2022. 10.  .

보고자: 지방시설주사  김재영

정비현황

시 설 명 : 방배아리수올림터

정비내용 : 전기실 바닥 침수 보수 등

관련근거 : 방배배수지 등 4개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검용역   관련 전기실 바닥침수대책방안제출[상이군경시설(2022–S–115(22.9.28)]

주요 정비계획

연번	건물명	위 치	보 수 내 용		정비 계획	비 고
			지적사항	현장사진
1	방배 아리수 올림터	건물 외부	우수 유입		• 건물외벽 손상부 보수 마감재탈락(단면보수), 마감재균열(방수실링보수) • 전기실 바닥 배수구 (3개소) 및 배수관 설치 • 주입줄눈 설치 (건물과 아스콘포장 접합부)	• 배수구 위치 표시판 설치
2	방배 아리수 올림터	건물 외부	우수 유입

연번	건물명	위 치	보 수 내 용		정비 계획	비 고
			지적사항	현장사진
3	방배 아리수 올림터	옥상 배수구	배수구 협소 체수 발생		• 배수구 유입부 면적확대 9개소(30㎝×50㎝ 이상확보) • 집수시설 및 U형 배수로 2개소 설치	•그레이팅설치 (탈부착 가능) •100mm×2m (2개소)

※ 방배가압장 옥상(파라펫) 방수는 방배 배수지내부방식공사(2지) 준공후 시행 예정

조치의견

상기와 같이 관내 상수도 시설물을 정비하고자 연간단가 시공업체로 하여금 건별 작업지시하고 추후 정산코자 합니다.

- 대략공사비 : 38,000천원

- 예산비목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비.

첨 부 : 방배아리수올림터 전기실 바닥침수 대책 방안 제출 등 각 1부.  끝.

연번	건물명	위 치	보 수 내 용		정비 계획	비 고
			지적사항	현장사진
3	방배 아리수 올림터	옥상 배수구	배수구 협소 체수 발생		• 배수구 유입부 면적확대 9개소(30㎝×50㎝ 이상확보) • 집수시설 및 U형 배수로 2개소 설치	•그레이팅설치 (탈부착 가능) •100mm×2m (2개소)

※ 방배가압장 옥상(파라펫) 방수는 방배 배수지내부방식공사(2지) 준공후 시행 예정

조치의견

상기와 같이 관내 상수도 시설물을 정비하고자 연간단가 시공업체로

하여금 건별 작업지시하고 추후 정산코자 합니다.

- 대략공사비 : 38,000천원

- 예산비목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비.

첨 부 : 방배아리수올림터 전기실 바닥침수 대책 방안 제출 등 각 1부.  끝.