문서번호	정수시설과-26517
결재일자	2022. 10. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
정상훈	김영준	10/05
		정병권
협 조
	주무관		박소현

막여과동 전기실 냉방기 수리계획

2022. 10.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

막여과동 전기실 냉방기 수리계획

실외기 고장으로 냉방 제어가 되지 않아 정비하고자 함

□ 점검개요

❍ 점검일시 : 2022. 10. 4.(화)

❍ 점 검 자 : 정상훈, 전문업체

❍ 점검대상 : 막여과동 전기실 냉방기(실내기, 실외기) 1대

❍ 점검사진

목표온도 23℃로 설정하였으나 실내온도 29℃로 냉방 불능
실외기 점검	압축기, 응축기 고장

□ 점검결과 및 조치계획

❍ 점검결과 : 실외기 압축기, 응축기 고장 및 냉매 누설

❍ 조치계획 : 실외기 압축기,응축기 교체 수리 및 냉매충진, 배관 테이핑

□ 세부추진계획

❍ 정비방법 : A/S업체를 통한 수리

❍ 소요예산 : ***********

❍ 정비업체 : *****************************************

❍ 지출방법 : 정수시설과 신용카드 결제 후 결제계좌에 입금

❍ 지출사유 : 냉난방기 전문 수리업체로 전문성이 높이며, 신속 정비를 위하여 카드지출하고자 함.

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

(기계설비유지관리)

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.