문서번호	공원운영과-2493
결재일자	2022. 10. 6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		총무팀장	공원운영과장
김근혁		박종환	10/06
			代박종환
협조

청사 구내식당 냉동고

점검결과 및 조치계획 보고

2022. 10.

중부공원여가센터

(공원운영과)

청사 구내식당 냉동고

점검결과 및 조치계획보고

청사 구내식당 냉동고 실외기 냉매 누출이 발생하여 냉동고를 점검하고 결과 및 조치계획을 보고하고자 함

Ⅰ		추진 배경

□ 청사 구내식당 냉동고 작동 오류 발생

○ 구내식당 냉동고 작동 중 내부 온도 유지가 불가 및 작동 중단되어 냉동고 내부 식재료 보관 문제 발생

○ 냉동고 실내·외기 신속하게 점검하여 원인을 찾고 조치하고자 함

Ⅱ		점검 결과

□ 점검결과 : 냉동고 실외기 배관에서 냉매 누설 발생

○ 구내식당 냉동고 실외기는 07년 설치된 이후 보수·보강을 미시행하여, 배관 내 냉매 누설 발생이 확인됨에 따라,

○ 실외기 배관 및 배수관을 정비하고 냉동고 내 발생하는 누수 현상을 개선하고자 함

□ 점검사진

냉동고 작동 멈춤 현상	실외기 내부 압력 점검	실외기 작동 상태 점검

Ⅲ		조치 계획

□ 조치방법 : 냉동고 정비 전문업체 비교 견적 후 정비 의뢰

□ 조치작업

○ 냉동고 프레온 냉매 충진 및 시운전 1식

○ 냉동고 배관 및 배수관 등 철거 및 설치 1식

□ 조치업체 : ********************************

□ 소요예산 : ***************************

○ 예산과목 : 중부공원여가센터 공원운영과, 서울의 대표공원인 남산의 세계화, 효율적이며 쾌적한 노동환경 조성, 남산별관 청사 유지관리, 공공운영비

Ⅳ		기대 효과

□ 노후 냉동고를 정비하여 쾌적한 주방 환경을 조성하고자 함