문서번호	급수운영과-33128
결재일자	2022. 10. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
급수운영팀장		급수운영과장		중부수도사업소장
박장진		김상웅		10/07
				장청락
협 조	시설관리과장				이동욱
	시설운영팀장				이유찬
	시설관리팀장				유세종
	급수관리팀장				이훈재
	주무관				김병주
	주무관				서영인

2022년 9월 공급량 분석

2022. 10. 7.

중 부 수 도 사 업 소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2022년 9월 공급량 분석

2022년 9월 공급량 증․감  현황 등을 분석하여 보고 드림

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(9월) : 11,038천㎥ ⇒ 전년 대비 3.49% 증가

(단위 : 천㎥,%)

월별	2021년				2022년
	공급량	일평균 공급량	전년 대비		공급량	일평균 공급량	전년 대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
계	99,248	364	-2,554	-2.30	99,643	365	395	0.40
1월	11,372	367	-78	-0.68	10,888	351	-484	-4.26
2월	9,839	351	-799	-7.44	9,644	344	-195	-1.98
3월	10,951	353	135	1.23	10,821	349	-130	-1.19
4월	10,708	357	121	1.12	10,881	363	173	1.61
5월	11,203	361	-219	-1.89	11,532	372	329	2.94
6월	11,268	376	-568	-4.72	11,249	375	-19	-0.17
7월	11,737	379	-268	-2.18	11,952	386	215	1.83
8월	11,504	371	-436	-3.63	11,638	375	134	1.17
9월	10,666	356	-442	-3.94	11,038	368	372	3.49
10월	10,742	347	-411	-3.64
11월	10,645	355	-160	-1.48
12월	10,978	354	316	2.95

□ 구별 공급량

(단위 : 천㎥)

구 분	구 별
	계	중구	용산구	종로구	성북구
2021년 9월	10,666	2,226	2,242	2,450	3,748
2022년 9월	11,038	2,142	2,518	2,648	3,730
증/감량	372	-84	276	198	-18
증/감율	3.5	-3.7	12.3	8.1	-0.5

□ 전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 총 공급량 변화

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 변화

□ 중블록별 공급량

(단위 : 천㎥,%)

중블록명	2021년 9월				2022년 9월				비 고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
계	10,666	356	-442	-3.9%	11,038	368	372	3.5%
중구(소계)	2,226	74	-489	-18.0%	2,142	71	-84	-3.7%
대현산04	1,040	35	-175	-14.4%	683	23	-357	-34.3%	혼용
대현산05	-109	-4	-239	-183.8%	120	4	229	-210.1%
대현산06	855	28	-7	-0.8%	870	29	15	1.8%
남산02	387	13	-62	-13.8%	421	14	34	8.8%	고립
만리01	54	2	-5	-8.5%	49	2	-5	-9.3%	고립
용산구(소계)	2,242	75	102	4.7%	2,518	84	276	12.3%
남산03	793	26	18	2.3%	836	28	43	5.4%	고립
보광가01	285	9	3	1.1%	234	8	-51	-17.9%	고립
대현산07	777	26	85	12.2%	1,176	39	399	51.4%	혼용
대현산08	197	7	-15	-7.1%	109	4	-88	-44.7%
만리02	190	6	10	5.6%	164	5	-26	-13.7%	고립
종로구(소계)	2,450	82	-87	-3.3%	2,648	88	198	8.1%
대현산01	402	13	-100	-19.9%	346	11	-56	-13.9%	혼용
대현산02	789	26	-68	-7.5%	1,047	35	258	32.7%
대현산03	380	13	6	1.6%	425	14	45	11.8%	고립
대현산09	302	10	28	10.2%	303	10	1	0.3%	혼용
남산01	314	10	34	12.1%	195	6	-119	-37.9%	고립
북악가01	262	9	11	3.5%	331	11	69	26.3%	고립
성북구(소계)	3,748	125	32	0.9%	3,730	124	-18	-0.5%
개운산01	348	12	48	16.0%	340	11	-8	-2.3%	고립
개운산02	367	12	-3	-0.8%	389	13	22	6.0%	고립
북악01	146	5	-3	-2.0%	141	5	-5	-3.4%	고립
북악02	569	19	-64	-10.1%	589	20	20	3.5%	고립
북악03	519	17	25	5.1%	445	15	-74	-14.3%	고립
낙산01	119	4	5	4.4%	113	4	-6	-5.0%	고립
월곡01	1,679	56	24	1.5%	1,712	57	33	2.0%	고립

※ 혼용 중블록 통합 운영(급수운영과-28361호 ‘22.7.27. 관련)

중블록명	‘21년 공급량(천㎥)	‘22년 공급량(천㎥)	증/감량	비고
대현산01	1,191	1,393	202	‘23년 중블록 유량계 설치 시까지
대현산02
대현산04	2,088	1,976	-112	‘22년 미계측 관로 유량계 설치 시까지
대현산05
대현산06
대현산09
대현산07	974	1,285	311	‘23년 미계측 관로 유량계 설치 시까지
대현산08

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 분석(총괄)

○ 전년 동기 대비 372천㎥, 3.5% 증가

- 4.18일 이후(영업시간, 사적모임 인원제한 해재) 전체적인 공급량 증가

☞ 대형관 누수 등 공급량 증가 관련 특이사항 없음

- 용산구는 중구에서 유입되는 D500㎜ 유량 계측(‘21.12월)에 따른

공급량 증가(대현산07중블록)

□ 분야별 증․감 원인 분석

○ 수전수 증․감 현황

- 사업소 수전은 222,216전으로 전년 동월 대비 2,123전 증가

(단위 : 전)

구 분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200이상
2021년 9월	220,093	171,278	24,692	11,572	5,783	3,800	1,676	646	353	202	91
2022년 9월	222,216	173,362	24,475	11,599	5,900	3,870	1,707	657	351	203	92
증/감량	2,123	2,084	-217	27	117	70	31	11	-2	1	1

○ 인구 증․감 현황

- 사업소 전체 인구는 914,049명으로 전년 동월 대비 11,094명 감소

(단위 : 명)

구 분	자치구별
	계	중구	용산구	종로구	성북구
2021년 9월	925,143	122,858	224,145	145,512	432,628
2022년 9월	914,049	120,969	219,275	141,978	431,827
증/감량	-11,094	-1,889	-4,870	-3,534	-801
증/감율	-1.2	-1.5	-2.2	-2.4	-0.2

○ 기온 변화

구 분	2020년 9월	2021년 9월	2022년 9월	전년 대비
일 평균기온(℃)	21.8	22.9	22.8	-0.1
평균 최고기온(℃)	25.6	26.9	27.0	0.1
평균 최저기온(℃)	18.0	18.8	18.6	-0.2

※ 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	2021년 9월			2022년 9월
	최저 기온	최고 기온	7일 평균 공급량	최저 기온	최고 기온	7일 평균 공급량	전년 대비 증감
9.01 ~ 9.07일	17.6	29.2	361	17.0	29.8	372	11
9.08 ~ 9.14일	19.0	30.3	374	16.7	30.8	344	-30
9.15 ~ 9.21일	17.4	29.8	348	16.1	32.5	377	29
9.22 ~ 9.30일	16.0	27.3	355	12.3	28.0	376	21

○ 누수복구 현황

- 구경별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 경 별	2021년 9월		2022년 9월		전년 대비	비 고
계	112		101		-11
15~50㎜	97	86.6%	93	92.1%	-4
80~100㎜	9	8.0%	5	4.9%	-4
150~200㎜	3	2.7%	2	2.0%	-1
250~400㎜	3	2.7%	1	1.0%	-2
500㎜이상

- 중블록별 누수복구 현황

(단위 : 건)

중블록	2021년 9월	2022년 9월	증 / 감
계	112	101	-11
대현산04	4	3	-1
대현산05	3	3	0
대현산06	6	4	-2
남산02	1	2	1
만리01	5	4	-1
남산03	4	5	1
보광가01	3	5	2
대현산07	4	4	0
중블록	2021년 9월	2022년 9월	증 / 감
대현산08	1	3	2
만리02	5	4	-1
대현산01	7	5	-2
대현산02	2	6	4
대현산03	2	2	0
대현산09	3	3	0
남산01	3	5	2
북악가01	5	4	-1
개운산01	3	3	0
개운산02	4	2	-2
북악01	5	3	-2
북악02	7	6	-1
북악03	10	7	-3
낙산01	12	8	-4
월곡01	13	10	-3

○ 공공용수 사용 현황

구분	총공급량 (㎥)	공공용수 사용량(㎥)
		비율	계	연간 단가	송배수관정비공사	취약 관로	배수지 청소용수	물세척수	수계전환 등
9월	11,038,161	0.07	8,128	1,073	202	2,780	0	4,073	0

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진실적

○ 누수탐지 및 복구 시행 : 6,469㎥/일

- 누수탐지 정비 : 28건(50mm이하 25건, 80mm이상 3건)

- 주요 다량 누수탐지 적출(80mm이상)

중블록명	복구일자	위 치	구경(㎜)	관 종	방지량(㎥/일)	보수 내역
대현산02	9.13	종로구 서린동 127	150	주철	950	보수용클램프접합
대현산06	9.22	중구 황학동 1678	150	주철	282	플랜지 볼트조임
북악가01	9.27	종로구 평창동 349-3	200	주철	567	연보강

○ 불용관 정비(37개소 정비)

- 위    치 : 성북구 성북동 330-478 등 37개소

- 정비내용 : 새들 잠금 및 누수방지대 설치

○ 장기사용 상수도관 정비공사 추진(9.30일 현재)

- 송배수관정비공사 : 공정율 50%(489m/979m)

- 배급수관정비공사 : 공정율 40%(2,920m/7,300m)

○ 유수율 저조 중블록에 대한 집중 탐지 실시(계속)

- 대 상 : 남산2, 대현산1-1, 북악가1, 약수가압지역(중구 신당동)

- 방 법 : 상시누수진단시스템 운용 및 (기간제)인력탐지 실시

○ 재개발․재건축 관리실태 점검

○ 유수율 제고를 위한 유량계 점검 등

※ 유수율 향상 추진 사항

○ 일일공급량 분석을 통한 중블록 공급량 관리

○ 노후관 및 누수다발 관로 집중 정비

○ 유수율 저조 중블록 집중 점검 등

- 상시누수진단시스템 활용 등 집중 누수 탐지 실시

Ⅳ		향후 추진계획

○ 정확한 유량계측을 위한 유량계 비교검정 실시

○ 유수율 저조 중블록 집중 관리

○ 노후관 정비, 누수복구, 불용관 정비 등 유수율 단위사업 추진으로

적극적인 공급량 관리

붙임 : 1. 중블록별 공급량 분석 1부.

2. 중블록 관리카드 각 1부.

3. 유량감시시스템 블록월간보고서 1부.  끝.