문서번호	도시철도설비부-26758
결재일자	2022. 10. 11.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		정보통신과장	도시철도설비부장
최정훈		김이곤	10/11
			김중영
협 조

『별내선(8호선연장) 1-1구간 정보통신공사』

실정보고 검토보고

2022.  10.

도시철도설비부

(정보통신과)

『별내선(8호선연장) 1-1구간 정보통신공사』

실정보고 검토보고

우리 본부에서 시행하고 있는『별내선(8호선 연장) 1-1구간 정보통신공사』와 관련하여 본선 CPEV케이블 및 복합통신 전원케이블 규격변경 등의 실정보고에 대해 검토 보고함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 본선 CPEV케이블 및 복합통신 전원케이블 규격변경 등 실정보고 검토보고 [별내선시감 제22-827호(2022.10.06.)]

Ⅱ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 별내선(8호선연장) 1-1구간 정보통신공사

□ 계 약 자 : *******************

□ 계약금액 : **********************************

□ 공사기간 : (총차) ´21.05.20. ~´24.01.22.

(2차) ´22.05.20. ~´23.05.19.

Ⅲ		실 정 보 고

□ 연선전화케이블(CPEV) 규격 변경(비난연→난연)

ㅇ 연선전화케이블(CPEV) 규격이 비난연으로 설계되어 난연으로 변경을 통해 화재 발생시 피해방지 및 철도기술기준 충족

-  철도시설의 37조 2항 : 전선 및 케이블 피복은 불연재료,  준불연재료

또는 난연재료를 사용할 것

□ 터널방송 전원공급기 전원케이블 수량 변경*************

ㅇ 본선 터널방송용 전원공급기 수량 증가로 전원을 인근 복합통신 선로 증폭기에서 공급토록 배선경로 변경에 따른 케이블 수량 변경

- 당초 배선경로 : 통신기계실 ~ 터널방 전원공급기*********

- 변경 배선경로 : 본선 각 복합통신 선로증폭기 ~ 터널방송 전원공급기******

*******************************************************************************************************************************************

□ 통신 선로증폭기 광전복합케이블 규격 변경********

ㅇ 선로증폭기용 광전복합케이블 굵기를 거리에 관계없이 4㎟로 설계,

거리에 따른 전압강하를 고려하여 전원선 굵기 변경 필요

□ 물량변경내용

품명	규격	단위	** **	** **	***
케이블 신설(터널)	CPEV 0.9mmX10P	m	*****	*	*********
케이블 신설(터널)	CPEV_FR 0.9mmX10P(난연)	m	*	*****	*********
전원케이블 신설	HFCO 2C/1.5㎟X1조(터널)	m	******	******	*******
광전복합케이블 신설	OF-SM-4Core, 4sq(터널)	m	*****	***	*********
광전복합케이블 신설	OF-SM-4Core, 16sq(터널)	m	*	*******	*********

□ 공사비 증감내용

**	**	****	****	***
************	***	**********	**********	*************
	***	***********	***********	************
	**	***********	***********	*************
**********	***	***********	***********	*************
	***	***********	***********	************
	**	***********	***********	*************

Ⅳ		검토의견

□ 감리단 검토의견

ㅇ 연선전화케이블(CPEV) 규격 변경*************

- 본선 터널내 화재발생 시 피해방지를 위해 연선전화용 케이블(CPEV)을난연케이블로 변경하는것이 타당하다고 판단됨

ㅇ 터널방송 전원공급기 전원케이블 수량변경******************

- 터널방송 전원공급기용 전원을 비용절감을 위해 인근 복합통신용 선로 증폭기에서 연결(317M 감소)하는것이 타당하다고 판단됨

ㅇ 통신 선로증폭기 광전복합케이블 규격 변경*************

- 복합통신용 선로증폭기에 정격전원을 공급하기 위해 거리에 따른 전압         강하를 고려하여 전원선 규격(굵기)를 변경하는 것이 타당하다고 판단됨

□ 보고자 검토의견

************************************************************************

Ⅴ		행정사항

ㅇ 실정보고 승인 통보(도시철도설비부 → 감리단)

붙임 1. 실정보고서 1부

2. 실정보고 관련 설계내역서 1부.  끝.