문서번호	시설관리과-31440
결재일자	2022. 10. 11.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
윤슬기	오정훈	10/11
		代신동철
협 조

북악터널(배)아리수올림터

모터정지에 따른 조치결과 보고

2022. 10.

시설관리과

북악터널(배)아리수올림터

모터정지에 따른 조치결과 보고

북악터널(배)아리수올림터 모터정지에 따른 조치결과와 비상근무자에 관하여 보고 드림.

□ 사고 개요

○ 일    시: ’22. 10. 10.(월) 11:10 ~ 11:40

○ 위    치: *************************

○ 내    용: 북악터널아리수올림터 모터 정지로 인한 단수

○ 원    인: 특고압반 차단기 오동작으로 모터 정지

○ 피해상황: 단수민원 약 50건 발생

□ 급수현황

○ 북악터널아리수올림터 공급계통

- 강북정수장 → 북악터널배수지 → 북악터널아리수올림터 → 급수구역

○ 직결급수현황

- 급수지역 : 홍제동, 구기동, 평창동, 부암동

- 급수인구 : 5000세대(고지대 1000세대)

□ 조치내용

○ 북악터널배수지 근무자의 현장 차단기 조작으로 모터 재기동 완료

○ 10/10(월) 17:00 현재 관련업체 정밀점검 및 원인 파악 중

□ 향후계획

○ 원인 규명 후 신속 조치로 기존 공급방식으로 환원

○ 조치 완료시까지 교대근무 보강(기존 2 + 추가 1)

○ 통합정보센터 실시간 토출압 및 유량 감시

□ 행정사항

○ 비상소집에 따른 비상근무자에게 초과근무 4시간 인정

초과근무 시간	초과근무자 명단
2022.10.10. 11:00 ~ 18:00 (7시간)	****************************

끝.