문서번호	공원운영과-2758
결재일자	2022. 10. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	총무팀장	공원운영과장
정은혜	박종환	10/11
		이인수
협 조

2022년 하반기 태양광 정기점검 계획

2022. 10.

중부공원여가센터

(공원운영과)

2022년 하반기 태양광 정기점검 계획

우리 사업소에서 관리하고 있는 태양광 시설에 대한 정기점검을

실시하여 시설물 안전관리에 만전을 기여하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 태양광설비의 설치와 관리 등에 관한 기준[서울시 고시, ’21. 4.15.]

□ 2022년 공공태양광 설비 안전점검 및 유지보수 계획[녹색에너지과-4146, ’22. 2.24.]

□ 2022년 하반기 설비 안전점검 계획 알림[녹색에너지과-29899, ’22. 8.1.]

Ⅱ		시설현황

□ 설치 현황 : 총 1개소, 43KW

○ 남산청사 : 1개소(43KW, 중구 삼일대로 231)

- 설치연월 : 2018.9.

- 설비용량 : 43kw

※ 22.8.26일자로 남산청사를 제외한 태양광 시설은 신설된 북부공원여가센터로 관리전환

□ 현황 사진

태양광 발전시설 전경 (준공 2018. 9.)	인버터(용량 43kW)

Ⅲ		점검계획

□ 점검기간

○ 점 검 일 자: 2022.10.19. (화) 14:00 ~ 15:00

□ 점검대상: 1개소, 43kW

○ 남 산 별 관: 1개소(43kW)

□ 점 검 자: 공원운영과, 해당 시설물 관리부서 담당자 및 전기안전관리자

□ 점검방법: 합동점검, 정기점검, 고시의 의거 점검

○ 공원운영과 총괄하에 시설물 관리부서 담당자, 전기안전관리자 점검실시

○ 태양광설비의 설치와 관리 등에 관한 기준 고시(서울특별시 고시 제2021-188호 2021. 4. 15.). 별표11(정기점검)

□ 주요 점검 항목

○ (모  듈) 표면의 균열·파손 여부, 모듈 전선 처짐, 접속단자 풀림, 열화상태 확인

○ (구조물, 지지대) 설치 및 고정상태, 부식 및 녹 발생 확인, 볼트·너트 조임 확인,접지저항 측정

○ (접속함) 선로 연결단자 부식, 접지저항 기준치 초과, 각 부위의 열화상태 확인

○ (인버터) 정상작동 확인, 냉각팬 이상, 표시창 미송출

○ (기  타) 소화기 구비, 먼지 제거 불량 등

□ 예산 항목

○ 태양광 시설은 기전시설물로서 '남산 및 산하공원 시설물 보수정비' 예산에서    고장, 수리 등으로 필요 시 포괄 사용

Ⅳ		추진일정

○ ’22. 10월: 자체 합동점검

○ ’22. 10월: 부적합 사항 조치

- 볼트 풀림, 청소 불량 등 경미한 사항 : 현장에서 시정 조치

- 예산이 소요되는 경우 : 30일 이내 보수 조치

○ ’22. 11월: 하반기 안전점검 결과 보고

○ ’22. 11월: 태양광 모니터링 시스템(http://solar.eseoul.go.kr) 점검결과 보고

붙임  1. 서울특별시 태양광설비의 설치와 관리 등에 관한 기준 고시(제2021호) 1부.

2. '22년 공공태양광 설비 안전점검 계획 알림(하반기) 1부.

3. 점검항목, 요령 1부.

4. 정기점검 체크리스트(별표 11) 1부.  끝.