문서번호	시설관리과-31560
결재일자	2022. 10. 11.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
최형선	代장현준	10/11
		송병욱

급수협의보고(미아동 125-○○)

급수협의 보고

2022. 10. 11.

북부수도사업소

(시설관리과)

급수협의보고

강북구청 건축과로부터 주택건설 사업계획승인 신청에 따른 업무협의 요청이 접수되어 현장 조사를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

○ 강북구청 건축과-27515('22. 9. 27.)

□ 건축허가 신청 현황

○ 대지위치: *********************

○ 시 공 자: ********

○ 규    모: ***********************

○ 용도/공사종별: 제2종근린생활시설(소매점, 제1종근린생활시설(의원) / 신축

□ 보고사항

○ 지역현황

- 급수계통: ******************

- 표    고: 38m

- 수    압: ***********

○ 주변관로현황: ***************

○ 급수가능여부: 3층까지 순직결급수가능(4층이상 가압직결)

○ 공사개요(예정)

- ************

- 계량기 설치: 일반용30mm

※ 구경산출【일반용 - 건축물설비등에관한규칙(별표3), 단위건물 바닥면적당 사용수량 적용】

◇ 일반용 : 근린생활시설(1752㎡)

- 연면적*업종별L/사용시간T/1000

- 근린생활시설L:30, T=7

- 1752*30/7/1000 = 7.5(㎥/Hr)

- 5.166(∅25mm) < 7.5(∅30mm) < 8.892(030mm)

∴일반용 30mm

□ 조치의견

○ 해당 건축물은 급수협의조건 이행 조건으로 급수 가능함.

○ 또한, 건축주에게 누수 예방 및 절수설비 설치안내문을 배포코자함.

붙임  1. 급수협의 조건 1부.

2. 위치도 및 배관망도 1부.

3. 누수사고예방 안내문 1부.

4. 절수설비 설치안내문 1부.  끝.