문서번호	급수운영과-31727
결재일자	2022. 10. 11.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장	강동수도사업소장
송종학		이규희	10/11
			유재명
협 조
	요금과장			신경숙
	시설관리과장			윤복철
	시설운영팀장			양재덕

2022년 9월 공급량 분석 보고

2022. 9.

강동수도사업소

2022년 9월 공급량 분석 보고

2022년 9월 공급량 증･감 현황 등을 분석한 결과임.

※ 관련근거

- 2022년 유수율 향상 추진계획 알림: 누수대응과–20271(2022. 4. 5.)

- 유량관리시스템을 통한 공급량 분석관리 철저: 누수방지과–797(2017. 1. 20.)

1		공급량 현황

공급량(9월)                                (단위: 천㎥, %)

구 분	2020년	2021년				2022년
		공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
				증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
당월	9,998	9,693	324	-305	-3.05	9,533	318	-160	-1.65
1월	9,724	9,814	317	90	0.93	9,638	311	-176	-1.79
2월	9,193	8,755	313	-438	-4.76	8,472	303	-283	-3.23
3월	9,915	9,845	318	-70	-0.71	9,452	305	-393	-3.99
4월	9,711	9,649	322	-62	-0.64	9,377	313	-272	-3.99
5월	10,366	9,844	318	-522	-5.04	9,842	318	-2	-0.02
6월	10,421	9,866	329	-555	-5.33	9,720	324	-146	-1.48
7월	10,623	10,512	340	-111	-1.04	10,305	332	-207	-1.97
8월	10,638	10,246	331	-392	-3.68	10,097	326	-149	-1.45
9월	9,998	9,693	324	-305	-3.05	9,533	318	-160	-1.65
10월	9,899	9,851	318	-48	-0.48	9,860	318	9	0.09
11월	9,476	9,359	312	-117	-1.23	9,371	312	9	0.10
12월	9,461	9,629	311	168	1.78	9,629	311	0	0.00
총계	119,425	117,063	321	-978	-0.81	66,806	315	-978	-0.81

○ 시계외(미사, 위례하남) 송수량: 1,481,663㎥(별도)

구별 공급량                                 (단위: 천㎥, %)

구 분	계	송파구 (광암중)	강동구 (길동중)	비 고
증․감량	-159	16	-176
증․감율	-1.6	0.2	-5.7
2022년 9월	9,533	6,430	3,103
2021년 9월	9,693	6,414	3,279

전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 공급량 비교

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 비교

중블록별 공급량                            (단위: 천㎥, %)

중블록명	2021년 9월				2022년 9월				비 고 (고립여부, 배수지)
	공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
			증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
합계	9,693	323	-305	-2.9	9,533	318	-160	-1.6
소계	6,414	214	-371	-5.2	6,427	214	13	0.2
광암1	1,678	56	-43	-2.5	1,426	47	-253	-15.1	고립
광암2	1,894	63	123	6.9	1,679	56	-216	-11.4	고립(오금,거마)
광암3	2,194	73	-267	-9.9	2,609	87	414	18.9	고립
광암4	648	21	-184	-20.4	716	24	68	10.4	고립(위례)
소계	3,279	109	66	2.0	3,103	103	-177	-5.4
길동	3,279	109	66	2.0	3,103	103	-177	-5.4	고립(길동)

※ 광암아리수센터 급수운영 관련으로(정수센터 앞 유량계 KD8, KD9 이후 바이패스관 1,350mm가

열려있음)  광암1,2,3,4중블록 공급량과 블록월간보고서 불일치함.

2		분야별 변화 분석

공급량 분석(총괄)

○ 9월 공급량은 전년 동월대비 –160천㎥(-1.6%) 감소

- 공공용수 13,220㎥ (전년동월 대비 6,031㎥증가, 배수지 항청소 시행)

○ 전년동월 대비 수전수 3,192전이 증가하고, 인구수 2,720명 감소하였으며, 수전수 증가하였음에도 인구가 감소한것은 도시형 생활주택(1인세대 증가) 증가로 판단됨

분야별 증․감 원인분석

○ 수전  증․감 현황                                   (단위: 전)

구 분		계	구 경								비고
			15	20	25	30	40	50	75	100~
증･감	계	3,192	3,201	-162	-86	175	37	17	12	-2
	송파구	1,607	1,624	-79	-42	65	20	13	7	-1
	강동구	1,585	1,577	-83	-44	110	17	4	5	-1
2022.9.	계	236,641	196,304	12,747	9,690	10,262	5,223	1,339	612	464
	송파구	141,155	118,060	6,705	5,262	6,274	3,531	736	306	281
	강동구	95,486	78,244	6,042	4,428	3,988	1,692	603	306	183
2021.9.	계	233,449	193,103	12,909	9,776	10,087	5,186	1,322	600	466
	송파구	139,548	116,436	6,784	5,304	6,209	3,511	723	299	282
	강동구	93,901	76,667	6,125	4,472	3,878	1,675	599	301	184

`

- 총 수전은 236,475전으로 전년 동월대비 3,206전 증가

○ 인구 증․감 현황                                (단위: 천명)

구 분	계	송파구	강동구	비 고
증․감	-2.72	0.82	-3.54
2022년 9월	1,120.83	660.21	460.62
2021년 9월	1,123.55	659.39	464.16

- 총 인구수는 1,120,828명으로 전년 동월대비 -2,720명 감소

- 송파구: 위례신도시 대규모 아파트 입주에 따른 인구 증가

- 강동구: 재건축․재개발(명일, 강일, 천호 등) 시행 이주로 인구 감소

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	2020년 9월	2021년 9월	2022년 9월	전년대비	비 고
일 평균기온(℃)	21.4	22.6	22.7	0.1
평균 최고기온(℃)	26.6	24.8	27.75	2.9
평균 최저기온(℃)	19.1	19.6	18.25	-1.4
강우일수(일)	11	8	8	0
강우량(㎜)	181.5	131.0	201.5	70.5

- 기온과 평균공급량 비교                            (단위: ℃, 천㎥)

구분 기간	2021년 9월			2022년 9월			전년대비 증․감
	최저 기온	최고 기온	일평균 공급량	최저 기온	최고 기온	일평균 공급량
1~7일	17.6	29.2	324.8	17.0	30.4	322.4	-2.4	-0.7%
8~14일	19.0	26.9	330.6	16.7	30.8	309.2	-21.4	-6.5%
15~21일	17.4	29.8	317.6	13.0	29.9	323.6	6	1.9%
22~31일	16.0	27.3	321.8	12.3	28.0	316.2	-5.6	-1.7%

- 최근 3년간 기온 현황(9월)

일 평균기온	월 평균(평균, 최저, 최고)

○ 누수복구 현황

- 구경별 누수복구 현황                                    (단위: 건)

구경별	2021년 9월		2022년 9월		전년대비 증․감		비 고
계	36		24		-12	-33.3%
15~50㎜	29	80.6%	22	91.6%	-7	-24.1%
80~350㎜	7	19.4%	2	8.4%	-5	-71.4%
400㎜이상	-	0.0%	-		0	0.0%

- 중블록별 누수복구 현황                                  (단위: 건)

구 분	계	광암1중	광암2중	광암3중	광암4중	길동중	비 고
증 ․ 감	-12	-1	-4	1	0	-8
	-33.3%	-16.7%	-40.0%	100.0%	-	-42.1%
2022년 9월	24	5	6	2		11
2021년 9월	36	6	10	1		19

○ 공공용수 사용 현황                              (단위: 천㎥)

구분	공급량	공공용수 사용량
		비율	계	관로정비	취약관로	배수지청소	물세척	수계전환 등
9월	9,533	0.13%	13.2	0.4	1.3	3.8	5.3	2.4
누계	86,422	0.11%	93.1	4.4	8.5	41.2	34.5	4.5

3		공급량 감소 추진실적

누수탐지 및 복구 시행

○ 누수복구 : 12건(50㎜이하: 11, 80mm이상: 1), 방지량 1,124㎥/일

블록명	복구일자	위 치	구경 (㎜)	관종	방지량 (㎥/일)	보수내역
광암01	9월 2일	송파구 풍납동 126-60	20	COP	41	SSP 부설
광암03	9월 6일	송파구 잠실동 212-19	20	GSP	77	누수방지새들
길동01	9월 8일	강동구 암사동 478-5	20	COP	41	새들잠금
길동01	9월 13일	강동구 명일동 312-218	20	GSP	181	누수방지새들
광암03	9월 14일	송파구 잠실동 1-1	25	PVC	8	SSP 부설
길동01	9월 15일	강동구 고덕동 156-5	25	SSP	8	SSP 부설
광암02	9월 20일	송파구 가락동 115	30	COP	34	SSP 부설
광암01	9월 20일	송파구 방이동 212-17	25	SSP	58	SSP 부설
광암01	9월 27일	송파구 풍납동 297-10	80	PVC	550	이형관 부설
길동01	9월 29일	강동구 고덕동 653-5	25	COP	27	SSP 부설
길동01	9월 30일	강동구 고덕동 541-1	30	GSP	58	SSP 부설
광암02	9월 30일	송파구 문정동 41-4	25	GSP	41	SSP 부설

불용관 정비

○ 건 수: 22건(누계 183건, 목표 218건 대비 64.7%)

○ 위 치: 송파구 문정동 652-3번지 등 22개소

○ 내 용: 새들잠금, 누수방지새들, 맞이음 등

유수율 과대․과소 중블록 해소 추진

○ 중블록별 과대․과소 유수율 현황

구 분	블록수	유수율 100% 이상	유수율 90% 이하	비 고
2021년 (목표 97.10%)	5	1	-	1~ 12월 유수율(97.01%)
2022년 (목표 97.24%)	5	1	-	1~7월 유수율(99.04%)

- 2021년 1 ～12월 유수율 : 92.78～102.47%

- 2022년 광암4중블록(100.75%)은 과대로 경계밸브 점검은 이상없었으며 수전 내역 등 재확인 예정

재개발·재건축 지역 상수도 시설물 점검

○ 대    상: 8개소

○ 점검기간: 2022. 9. 1.~ 9. 30.

○ 점 검 자: 과별 지역담당 및 순찰반

○ 점검내용

- 사업현장 주변과 내부의 누수발생 및 안전위험 요소 여부

- 폐전 계량기 철거 및 플러그 설치 여부

- 이주 완료 구간 배수관 분기점 폐쇄 여부

- 부정급수 등

○ 점검결과: 이상없음

4		향후 추진계획

일일공급량 분석을 통한 공급량 증․감 관리 철저

재개발․재건축지역 특별관리로 누수요인 사전해소

장기사용 상수도관 지속 정비 및 불용관 발견시, 즉시 정비

수계 및 중블록 경계 확인 후 수전내역 수시점검 및 수정

효율적인 공급량관리를 위한 수계, 가압구역 관리 철저

붙임   1. 중블록 공급량 분석(9월) 1부.

2. 공급량(중블록) 현황

3. 블록월간 공급량(시스템) 및 중블록 관리카드 각 1부.

4. 중블록 위치도 및 계통도 각 1부.  끝.