문서번호	정수과-24573
결재일자	2022. 10. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이완표		김경진	10/12
			代홍영전
협 조
	주무관			이금재
	주무관			윤좌헌
	전문관			최원섭

공정안전보고서(PSM) 자체감사 결과 보고

2022. 10.

뚝도아리수정수센터

공정안전보고서(PSM) 자체감사 결과 보고

산업안전보건법 제46조에 따라 공정안전보고서를 충실히 이행하고자 PSM대상설비(염소투입시설)에 대한 자체감사를 실시하고 그 결과를 보고함.

□ 관련근거

○ 산업안전보건법 제46조 및 같은법 시행규칙 제54조

(공정안전보고서 이행상태의 평가 등)

○ 고용노동부고시 제2020-55호 제51조 (자체감사)

(공정안전보고서의 제출·심사·확인 및 이행상태 평가 등에 관한 규정)

□ 자체감사 개요

○ 감사일시 : 2022. 9. 26. ~ 9. 28. (3일간)

○ 감사대상 : 뚝도아리수정수센터 및 자양취수장내의

PSM대상설비 (염소 투입설비)

○ 감사팀 구성 : 총8명 (외부전무가 3명 포함)

○ 감사절차 : 자체점검표 양식에 의한 점검

○ 감사보고서 작성 및 조치

- 자체감사결과후 시정조치 및 감사결과 보고서 작성

□ 자체감사 세부일정

○ 감사일정

일정	감 사 내 용		비고
	오전	오후
9/26	PSM 이행서류 점검 (뚝도아리수정수센터)	PSM 이행서류 점검 (뚝도아리수정수센터)	면담은 해당자 일정에 실시
		면담
9/27	PSM 이행서류 점검 (뚝도아리수정수센터)	PSM 이행서류 점검 (자양취수장)
		면담
9/28	PSM 이행서류 점검 (자양취수장)	PSM 이행서류 점검 (자양취수장)
		면담

□ 자체감사 결과

○ 종합의견

- PSM 대상설비의 안전운전 및 유지·보수 상태는 양호하며,설비 변경 시 변경관리를 수행하는 등 PSM 운영상태는 대체로 양호하나, 가동전점검 지침, 위험성평가 지침 등 일부 미흡한 부분에 대해 조속히 보완하여야 함.

○ 시정조치 내역

해당기관	시정지시	권고사항	현장점검	비고
뚝도정수센터	17건	2건	12건
자양취수장	21건	2건	11건

(자체 감사결과 시정지시요구서 및 현장점검결과 참조)

○ 자체감사 결과

해당기관	평가점수	평가등급	비고
뚝도정수센터	79.8 점	M+
자양취수장	79.7 점	M+

□ 행정사항

○ 자체감사결과 시정조치는 2022.11.30까지 완료하여 시정조치

보고서를 작성하고 문서화하여 업무에 반영함.

○ 자체감사 결과는 2022.10.31까지 해당종사자에 교육하고 교육

일지를 작성함.

붙임 : 1. PSM 자체감사 보고서(시정초치사항 포함) 각 1부.

2. 안전보건교육일지 및 서명부(서식) 1부. 끝.