문서번호	시설과-747
결재일자	2022. 10. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
김성득		김석광	10/12
			이정환
협조

남산 실개천 펌프 전문업체와 합동점검 결과 및 정비계획

2022. 10.

시  설  과

- 펌프 전문업체 합동점검 -

남산 실개천 시설물 점검결과 및 정비계획

남산 실개천 시설물에 대해 펌프 전문 업체와 합동점검을 실시하고 점검결과 따라 신속한 정비계획을 수립하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ. 남산, 장충단공원 실개천 시설현황

구 분	계	북측 실개천	장충단 공원	남측 실개천
실개천 길이	2.71km	2.20km	0.28km	0.23km
가압장 및 펌프	9개소 76대	7개소 54대	1개소 10대	1개소 12대
지하철 집수정(지하수)	6개소	3개소(명동,충무로3,4)	1개소(동대입구)	2개소(지하수)
CCTV	16대	11대	2대	3대
운영 기간	4. 1 ~ 11. 15(7개월15일) → 24시간 연속 가동

Ⅱ. 점 검 개 요

□ 대    상 : 한옥마을, 장충지구, 동대입구, 한남자락 가압장 4개소

□ 점검기간 : 2022.10. 5 ~ 10. 7(3일간)

□ 점 검 자 : 실개천 담당, 공무직 2명, 펌프 전문업체

□ 주요 점검내용

- 펌프 흡입 및 토출 상태 체크

- 누수여부 및 패킹, 메카니컬 씰 상태 점검

- 모터 과부하 여부, 베어링 등의 상태

- 기타 밸브류, 배관, 여과기 상태 수배전반 등 점검

Ⅲ. 점 검 결 과

※ 전반적으로 양호하며, 실개천 운영과 관련된 직접적인 문제점 없음

구 분	장 비	점검결과	조치사항(예정)	비 고
남산별관	1호기 펌프(30HP)	누수	메카니컬씰 교체
	1호기 모터	소음 발생	베어링 교체
	유량계 (남산=>한옥분배조)	고장	유량계 및 트랜스미터 교체 ※ 2010년 제품으로 단종되어 수리불가
장충지구	1호 육상펌프	수평 불량	하자 요청	※ 금년 3월 교체
동대입구	2호기 수중펌프	미설치	수중펌프(10HP) 추가 설치	※ 예비용
남산자락	옹달샘 가동펌프	고장	1HP 펌프 교체	※ 현재 옹달샘 미운영

< 현 황 사 진 >

누수로 펌프 녹 현상 발생	옹달샘 펌프 고장	동대입구 예비 펌프(미설치)

Ⅳ. 조 치 계 획

◯ 남산 실개천 기기 정비는 잔여예산을 고려하여 정비 우선순위에 따라 순차적으로 조치

◯ 남산 가압장 내 1호기 펌프(30HP) 및 모터, 유량계(남산 => 한옥분배조), 옹달샘 가동펌프는 금회 정비 실시하고, 동대입구역 배수펌프실 내 예비 수중 펌프는 추후 설치

◯ 장충지구 가압장 내 육상펌프는 하자기간이 미도래하여 설치업체에 하자요청코자 함.

Ⅴ. 소 요 예 산

□ 소요예산 : 약17,200천원 ( ※ 잔여예산 : 13,000천원)

- 동대입구 예비펌프 설치 : 약 5,000천원

- 남산별관 가압장 내 펌프 및 모터 수리 : 약 1,800천원

- 옹달샘 가동펌프 교체 : 약 1,800만원

- 유량계 교체(남산=> 한옥분배조) : 약 7,000천원

- 예비펌프 구매 : 약 1,600만원

□ 예산과목 : 중부공원녹지사업소 공원운영과, 서울의 대표공원인 남산의 세계화, 남산 및 산하공원 보수정비, 남산 및 산하공원 시설물 보수정비, 시설비

붙임 : 견적서 2부(펌프수리, 유량계 교체).  끝.