아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 대 문 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2022년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사•정비 자체 계획(보고)

1. 관련근거

가. 재난관리과-24353(2022.10.06.)호『2022년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사•      정비 계획 알림』

나. 북아현119안전센터-22111(2022.08.08.)호『신속•정확한 현장 도착을 위한 지리조사 계획     수립 보고』

2. 북아현119안전센터 2022년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사•정비 계획을 다음과 같이 수립하여 시행하고자 합니다.

가. 조사구분: 일제 조사•정비(동절기 대비)

나. 조사기간: 2022.10.18.(화) ~ 11.3.(목)

다. 조 사 자: 소방위 송영찬 외 17명

구분	조사자	현장안전점검관	조사대상
			조사기간	공설 소화전			다용도 소화전	비 상 소화장치
				지상식	지하식	저수조
진압1대	********	1대장(선임자)	10.25.~10.27.	77	101	4	6	19
진압2대	********	2대장(선임자)	11.1.~11.3.	78	72	1	3	16
진압3대	********	3대장(선임자)	10.18.~10.20.	42	156	1	0	21
계				197	329	6	9	56
				541개소				56개소
※ 비상용수시설: 1팀-1개소, 2팀-1개소 ※ 연가 등 사고자 발생시 일정 변경없이 조별로 실시 ※ 감독 및 현장안전책임관 : 센터장 (진압대장)

라. 조사방법

○ 주간근무자 일제조사(09:00~12:00), 비번근무자 출동대기

○ 각 팀별 3일 실시(편성된 각 조별로 실시함.)

○ 소방용수 일제조사 실시한 조는 익월 소방용수 정기조사 실시

마. 조사내용

○ 소방용수시설 매몰, 훼손 등 고장상태 및 출수여부 확인

○ 노후소화전(30년 이상) 관리상태, 노후도, 불량내용 등 조사(붙임 6)

- 개선 설치된 대상은 119행정정보시스템 현행화 및 노후소화전에서 제외

※ 119행정정보시스템 내 기본정보 ‘개선설치일’ 항목 활용

(재난대응 – 소방용수 – 용수기본관리 – 소방용수/비상소화장치 – 기본정보)

※ 변경사유 : 교체·이설 등 사유로 소화전/비상소화장치가 신형으로 교체되었음에도 최초설치일 기준으로 분류시 노후 소방용수시설(30년 이상)으로 구분되는 등 실제 설치현황과 상이한 경우 발생

◇ 적용예시

1) 소화전/비상소화장치의 위치는 변동 없으나 실제 신형으로 교체된 경우

※ 노후 소화전 교체, 형식변경, 비상소화장치 함 교체·호스릴 개선 등 (맨홀만 정비한 경우 제외): 최초설치일은 그대로, 개선설치일에 신형 변경일자(확인일자) 기입

2) 소화전/비상소화장치가 이설되면서 신형으로 교체된 경우: 최초설치일은 그대로, 개선설치일 및 이전설치일에 신형 변경일자(확인일자) 기입

○ 소방용수시설의 사용상 장애요인 현지 시정조치

- 시설주변 토사 및 쓰레기 제거 등

- 소방용수시설 주변 5m 이내 주‧정차 금지 단속 적극 추진(성과평가 사항)

○ 소방용수시설 사용에 장애가 되는 주차구획선 파악 및 시정조치

○ 뚜껑의 지반 침하 지상돌출로 인한 차량 운행, 보행장애 여부 등

○ 토출구 변형 및 전실내 이물질 퇴적 여부

○ 제수변 등 매몰 여부, 몸통의 균열 및 동파위험 여부

○ 스핀들 작동 상태, 누수 여부, 출수 및 적정수압 여부

○ 소화전 맨홀(신형 뚜껑) 교체 및 소화전 반사판 설치 실적 조사(붙임 5)

○ 소방용수시설 및 비상소화장치 세부 현황 조사(붙임 6)

○ 소방용수 보조시설의 적정 설치여부 조사(붙임 6)

- 소방용수시설 표지 및 소화전 보호틀 조사

○ 비상소화장치 설치·관리의 법적근거* 신설에 따른 정비 및 조사(붙임 6)

*「소방기본법」 제10조 제2항 및 동법 시행령 제2조의2, 「비상소화장치

의 설치 및 관리기준」 (‘18. 6. 27. 시행)

- 상시 사용가능 상태 점검(비상소화장치 내 적재 수관 적정 비치 등 )

- 비상소화장치의 사용 장애요인 제거

- 비상소화장치의 설치 현황 및 관리 실태 파악

- 지역주민 비상소화장치 사용방법 교육·훈련 → 119행정정보시스템에 결과 입력 철저

○ 일제조사 시 도로공사, 출동장애 요인 등 지리조사 병행 실시

○ 행정사무감사 지적사항 관련 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 병행 조사(붙임 7)

○ 다용도 소화전은 제수변 등 조작을 금지하고 파손, 누수 등 외관상태 확인 및 유사시 사용을 위한 구조만 숙지(수도사업소에서 유지·관리 전담)

3. 행정사항

가. 소방용수시설 일제 조사에 따른 초과근무시간 인정(1일 4시간 이내)

나. 마스크, 장갑 착용 등 개인방역수칙 준수 철저

다. 조사 결과 담당자별(임시폐전, 비소 포함) 소방용수시설 고장, 위치, 사진 등 변동사항을 119행정정보시스템 및 소방안전지도에 현행화 철저

라. 고장 소방용수시설 확인시 고장발생 보고(기 보고된 고장용수 제외)

마. 조별 조사결과를 취합하여 11/11한 용수 담당자에게 제출(붙임 5, 6, 7, 8)

바. 중대재해처벌법 시행(2022.1.27.)에 따라 소방용수시설 조사 시 직원·시민 사고예방 및 안전관리(위험요인 파악 및 사전조치, 점검관리)에 철저 → 현장 안전관리자: 각 조별 선임자

사. 각 팀별 사전 교육을 통하여 보행자나 통행차량에 의한 안전사고 방지철저 및 소방용수시설 일제조사 요령(붙임 3, 4) 숙지하여 민원 발생에 주의하기 바랍니다.

붙임  1. 2022년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 정밀조사 · 정비 계획 1부.

2. 일제조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

4. 관련 법령 및 규정 1부.

5. 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

6. 소방용수시설 및 비상소화장치 세부 현황(서식) 1부.

7. 소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 정기조사(서식) 1부.

8. 소화전 도색, 보온 대상 조사(서식) 1부.  끝.

	북아현119안전센터장
담당자	임규식		진압1대장	송영찬		119안전센터장	10/13
이병규
협조자
시행	북아현119안전센터-23056	(	2022.10.13	)	접수		(		)
우	03771	서울특별시 서대문구 북아현로 37, 서대문소방서 북아현119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-6981-5559	/전송	02-2187-8358	/	lks0509@seoul.go.kr	/	부분공개(6)