아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	탈수B동 탈수기(5호) 오버홀 수리 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2022-1001호(2022.10.12.)와 관련입니다.

2. 귀 사의 “탈수시설B동 탈수기(5호) 오버홀 수리 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 탈수B동 탈수기(5호) 오버홀 수리

2) 요청사유 : 탈수B동 탈수기(5호) 장시간 가동으로 인한 소음·진동 발생 및 슬러지처리량 감소, 소모품 교체시기 도래 등으로 인한 오버홀 필요

3) 수리계획

가) 대상 : 탈수B동 탈수기 1대(5호, 35㎥/hr, 2016년 설치)

나) 내용

(1) 주요 소모품(베어링, 토출부취, 오일씰 등) 교체

(2) SCREW 마모부 육성 가공 및 융사작업 실시

(3) BOWL, SCREW CONVEYOR 회전체 불균형 밸런스 수정작업 실시 등

4) 소요예산 : **********************

5) 계약방법 : **************

나. 검토결과 : 승인(안정적 운영 및 탈수효율 제고를 위하여 주기적 오버홀 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	10/14
윤창진
협조자
시행	운영과-26805	(	2022.10.14	)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64, 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)