문서번호	운영과-25578
결재일자	2022. 10. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
김성준		오근	10/17
			백기영
협조
	주무관		김영현

공조시스템 개선공사

통합 시운전 계획

2022. 10. 17. (월)

서울시립미술관

(운영과)

공조시스템 개선공사 통합 시운전 계획

'북서울미술관 공조시스템 개선공사' 사업과 관련하여, 시설공사 준공이 도래하여 관련 공정에 맞춰 통합 시운전을 실시하고자 함.

□ 관련근거

○ 북서울미술관 공조시스템 개선공사 계획 (운영과-718호,2022.1.27.)

□ 사업개요

○ 사 업 명: 북서울미술관 공조시스템 개선공사

○ 사업목적: 전시장 하절기 작품의 효과적인 온·습도 유지관리를 위함

○ 대    상: 건식 제습기(8,000m³/h) 2대 설치

○ 기    간: 2022. 2월 ~ 10월

○ 소요예산: **********(제습기 설치공사 배정예산 455,400천원)

□ 추진경과

○ 계약내용

계약내용	계 약 명	준공(예정)일	발주금액(원)	계약금액(원)
설계용역	북서울미술관 공조시스템 개선공사 실시설계 용역	**********	**********	**********
제조물품	북서울미술관 개선관련 건식제습기 제조구매	**********	***********	***********
기계공사	북서울미술관 공조시스템 개선 공사	**********	**********	**********
전기공사	시립북서울미술관 공조시스템 개선 전기공사	**********	**********	**********
자동제어	공조시스템 개선관련 자동제어설비 공사	**********	**********	**********
평가용역	북서울미술관 전시장 공조설비 TAB 용역	**********	*********	*********

○ 공정내용

내용	1월~2월		3월~4월	5월~6월		7월~8월		9월~10월
설계 및 발주 전 심사
입찰, 도면 검토 및 승인
물품제조, 공사 및 평가

□ 시운전 개요

○ 일 시: 2022. 10. 24. (월) 14시

○ 장 소: 서울시립북서울미술관 지하2층 기계실

○ 대 상: 건식 제습기 2대(전시장 공기조화기 연결 통합 시운전)

용 도	규 격(단위순서: kg/hr, m³/h, kcal/hr, kW)
1층 전시장 화학제습	*****************************************
2층 전시장 화학제습	*****************************************

○ 장비사진

1층 전시장 공조기 연결 건식 제습기	2층 전시장 공조기 연결 건식 제습기

○ 참석자: 사업발주 담당, 기계공사 감독 및 관련 계약업체

□ 시운전 계획

○ 사전 작업(오전)

- 장비 연결상태 확인 및 배관 등 내부 청소 실시

- 자동제어 설비 건식 제습기 추가 프로그램 설치

○ 시운전 작업(오후)

- 전기안전관리자 입회하에 시운전 실시

- 건식 제습기 팬 풍량 및 코일 유량 검사

- 자동제어 온·습도 부하 설정 및 측정

□ 행정사항

○ 공사 관계자에게 시운전 일정(10.24.) 통보.  끝.