문서번호	에스플렉스센터운영과-25435
결재일자	2022. 10. 19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장	데이터센터소장
최경호		代박용운	10/19
			代김진기
협조

에스플렉스센터 UPS 배터리 자체점검 결과보고

2022. 10.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

에스플렉스센터 UPS 배터리 자체점검 결과보고

카카오 SK C&C 판교 데이터 화재와 관련하여 에스플렉스센터 UPS 및 배터리를 자체점검하고 결과를 보고드림

□ 추진배경

○ 판교 C&C데이터센터 유사 화재사고 예방 위한 긴급 현황점검

□ 점검개요

○ 점검대상 : **************************************

- **************************

○ 점검일시 : 2022.10.17.(월) 10:00 ~ 11:30

○ 점검내용 : UPS 기동상태, 배터리 누액여부 등 외형상태 점검, 배터리 셀 연결선 열화여부 점검 등

○ 점 검 자 : (직원) 에스플렉스센터운영과장, 전기 담당 주무관
(용역) 건물관리소장, 전기분야관리과장

□ 점검결과 : 이상없음

○ UPS 입출력 전압전류 양호, 축전지 연결선 열화 없음

○ 배터리 구축 연도 '15년도로 내구연한 도래에 따라 주기적 점검 필요

○ 점검 사진

UPS실 전경	클라우드센터용 배터리	TBS교통방송 UPS

□ 향후계획

○ 육안 점검 등 자체점검 일상화를 통해 화재대비 철저

○ 2022. 10월~12월 : UPS 유지보수계약업체를 통해 주기적 점검

※ UPS 및 배터리 현황

구 분	UPS 현황		배터리 현황			사 용 처
	용량(KVA) 및 수량	설치연월	형식	용량	설치연월
***	******	********	****	*******	******	*****************
***	******	*********** **********	****	*******	******	******
***	******	************** ***********	****	*********	******	*******
***	******	********	****	*******	******	********
***	******	*******	****	*******	******	*********
*******	******	*******	****	*******	******	****************

끝.