문서번호	건축기획과-34496
결재일자	2022. 10. 21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축관리팀장	건축기획과장
박한울		최홍규	10/21
			박순규
협 조
	주무관			진수희

- 2022년 제17차 -

서울시 공공건축물 경관(건축)전문위원회 심의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.10.

주택정책실

건축기획과

- 2022년 제17차 -

서울시 공공건축물 경관(건축)전문위원회 심의결과 보고

○ 일  시 : 2022. 10. 19. (수) 14:00~16:00

○ 장  소 : 서울시 서소문 제2청사 20층 스마트회의실

○ 안  건 : 2건 ( 신규 2 )

연번	사 업 명	위 치	용 도	규 모	심의 결과	비고
1	서남센터 전력수전설비 (서울물재생시설공단)	마곡동 123 일원 (290,964㎡)	자원순환관련시설 (하수처리시설-전기실)	- 용적률 : 0.54% - 연면적 : 918.46㎡ - 층 수 : 지상1	조건부의결	신규
2	금빛공원 열린광장 조성사업 (금천구 문화체육과)	시흥동 893-1 외 4 (5,027.8㎡)	운동시설, 공공도서관	- 용적률 : 4.10% - 연면적 : 3,223.15㎡ - 층 수 : 지상1/지하1	조건부의결	신규

붙임 : 심의 의결조서 각1부. 끝.

건축위원회 심의 의결조서

심의일자	2022. 10. 19.(수)
사 업 명	서남센터 전력수전설비
신청위치	강서구 마곡동 123 일원
의결번호	(경관)2022-17-1	심의결과	조건부 의결
[심의 내용] 경관 + 건축
▣ 사전검토에 대한 조치계획 및 아래 사항을 반영하는 조건으로 “조건부의결” 되었으며, 조건사항에 대한 반영여부는 사업기관(부서)에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」제4조 및 「경관법」 제28조에 의한 건축‧경관 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 세부적인 사항에 대한 건축법 등 관련 법령의 적합 여부는 인‧허가권자가 검토하시기 바랍니다. < 건축구조 분야> ○ 시공 전 공법 사양 및 하중 산정 근거 등을 명확히 하여 안전하게 시공될 수 있도록 할 것 - 변압기와 전기실 장비의 바닥 고정 장치는 비구조 내진 설계를 적용하고 관련 자료를 발주부서에서 확인, 인허가 부서에 제출바람. - 특허 공법(헬리켈 파일)에 대한 세부 자료를 발주 부서에 제출받아 검토하시기 바람 ○ 줄기초 부분은 동결심도 깊이 이상으로 계획할 것(권장) - 끝 -

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의 의결조서

심의일자	2022. 10. 19.(수)
사 업 명	금빛공원 열린광장 조성사업
신청위치	금천구 시흥동 893-1 외 4
의결번호	(경관)2022-17-2	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관 + 건축
▣ 사전검토에 대한 조치계획 및 아래 사항을 반영하는 조건으로 “조건부의결” 되었으며, 조건사항에 대한 반영여부는 사업기관(부서)에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」제4조 및 「경관법」 제28조에 의한 건축‧경관 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 세부적인 사항에 대한 건축법 등 관련 법령의 적합 여부는 인‧허가권자가 검토하시기 바랍니다. < 건축‧경관 분야 > ○ 내외부 공간의 연계성을 강화할 수 있는 방안을 검토하시기 바람 - 도서관 컨셉을 명확하게 하여 정적이고 폐쇄적인 공간이 아닌 내·외부와의 연계, 다양한 활용 가능성을 고려한 계획을 적용할 것 - 도서관 창문 개방할 경우 열림방향, 전면 외부공간과 조경계획을 연계(기존 조경부 계단을 이동하여 자연형 관람석 조성 등 검토) ○ 외부 공간의 보행자 통로는 장애인들의 보행에 지장이 없는 경사도를 유지 ○ 도서관 지붕재의 경우, 내부 경사 부분은 내구성을 고려하여 탄화목이 아닌 코르텐강 등으로 변경 - 지붕재를 코르텐강으로 변경할 경우 물끊기 디테일을 검토·적용할 것 ○ 금빛공원이라는 명칭에 합토록 초화류에는 금계국 꽃, 목화류에는 배롱나무 등을 활용(권장) < 건축구조 분야 > ○ 신설 도서관 활하중은 서고와 열람실을 분리, 기준에 맞게 검토 및 적용할 것 ○ 기존 야외 스탠드에서 조경으로 변경되는 부분의 경우 추가되는 고정 하중 등 하중계산을 명확히 확인 - 끝 -

서울특별시 건축위원회