문서번호	공원운영과-3363
결재일자	2022. 10. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	총무팀장	공원운영과장
정은혜	박종환	10/21
		이인수
협 조

2022년 하반기 태양광 정기점검 결과 보고

2022. 10.

중부공원여가센터

(공원운영과)

2022년 하반기 태양광

정기점검 결과 보고

남산청사에 설치된 태양광 발전설비에 대한 하반기 정기점검을 실시하고, 결과를 아래와 같이 보고함.

Ⅰ		관련근거

□ 2022년 하반기 설비 안전점검 계획 알림[녹색에너지과-29899, ’22. 8.1.]

Ⅱ		점검개요

□ 점검대상: 남산청사 태양광 발전설비(43kW)

□ 점검일자: 2022. 10. 20.

□ 점검내용

○ 태양광 인버터 내부 결속상태 및 작동여부 확인

접속함 열화상 측정	접속함 전압 측정	태양광 현황 사진

○ 태양광 접속반 개방전압, 절연저항 측정 및 발열 확인

○ 태양광 모니터링시스템 설비 및 통신 전용모뎀 점검

□ 점검사진

Ⅲ		점검결과

□ 붙임 '태양광 정기점검 결과' 참고

□ 남산청사 태양광발전설비의 인버터, 접속반 내외부, 모듈, 등 점검결과 개방전압 및 절연저항에 이상이 없으며 청결상태 또한 양호하여 운영에 이상 없음

붙임  1. 태양광 정기점검 결과 체크리스트 1부.  끝.