통수전 수질검사 결과보고서

주무관		수질팀장	행정지원과장		결재
최성현		백종준	10/21
			代박은화
협 조

급수운영과-33262(2022.10.21)호와 관련하여 통수 전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보고자 : 공업7급 최성현

○ 검사일시 : 2022.10.21.(금) 14:30 ~ 15:00

○ 검 사 자 : 백종준, 장래현, 최성현

○ 검사결과

공 사 명	공사개요 (관부설)	검사대상(위치)	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	결과
2022년 도봉구 관내 급수공사 2차	D 150mm L 160m	창동 650-30번지~650-54번지 (창동 650-30번지)	0.13	0.30	적합

○ 보고자 의견

- 상기 공사에 대한 통수전 수질검사 결과, 수질기준에 적합하여 그 결과를  해당부서에 통보하고자 함.  끝.