문서번호	시설과-871
결재일자	2022. 10. 21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
김성득		김석광	10/21
			이정환
협조

실개천 제어시스템 본체 교체 및 프로그램 재설치 계획

2022. 10.

시  설  과

- 실개천 제어시스템 컴퓨터 -

본체 교체 및 프로그램 재설치 계획

남산 실개천 운영 중 제어실 기전설비 원격 제어시스템 컴퓨터(2호기) 화면 꺼지는 현상이 계속 반복되어 컴퓨터 본체 교체 및 프로그램 재설치를 하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ. 실개천 제어시스템 컴퓨터 제원

□ 모    델 : 퍼스널 컴퓨터(제조사 LG전자)

□ 운영체제 : Windows 7 Home Premium 32비트

□ 성    능 : CPU intel Core i5, 메모리 2GB

저장장치(HDD) 500GB, 그래픽카드 GeForce 128GB

□ 제어프로그램 : AutoBase LocalMain 10.0.4.0 (주)오토베이스

□ 설치년도 : 2010. 05.

□ 현     황 : 컴퓨터 화면 꺼지는 현상이 계속 반복

실개천 제어컴퓨터(2회기) 화면 미표출	고장 비디오 카드

Ⅱ. 조치계획

□ 고장원인 : 화면표출 장치인 비디오카드 휀 고장

□ 조치의견 : 해당 비디오카드는 2010년에 제조된 제품으로 단종되어

메인보드 슬롯에 맞는 호환가능한 제품을 구할수 없고

사용 10년 이상으로 노후되어 컴퓨터 일체를 교체하고자 함

□ 소요예산 : 약2,000천원

- 컴퓨터 본체 : 약1,500천원

- 프로그램 재설치비 : 약500천원

□ 예산과목 : 중부공원녹지사업소 공원운영과, 서울의 대표공원인 남산의 세계화, 남산 및 산하공원 보수정비, 남산 및 산하공원 시설물 보수정비, 시설비

붙임 : 견적서 1부.  끝.