문서번호	시설관리과-33983
결재일자	2022. 10. 24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
김동규	양창진	10/24
		代김형식
협 조
	주무관		조영범
	주무관		이성환
	주무관		하석주
	주무관		전지환

「아리수올림터·배수지 기전시설물 사고예방」

기전설비 월간점검(9월) 결과 및 조치계획

2022. 10.

강서수도사업소

(시설관리과)

「아리수올림터·배수지 기전시설물 사고예방」

기전설비 월간점검(9월) 결과 및 조치계획

우리사업소 아리수올림터·배수지의 기전설비에 대한 안전사고 예방과 안정적인 급수운영을 위하여 월간점검(9월)을 실시하고 점검결과 및 조치계획을 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ	추진근거

○ 시설관리과-1205호(2022.1.20.)「2022년 기전설비 유지관리 계획」

Ⅱ	점검개요

○ 점검기간 : 2022. 9. 26. ~ 9. 30.

○ 점 검 자 : 시설관리과 기전팀장 외 5명

○ 점검대상시설

(단위: 개소)

제어센터	배 수 지	올림터·증압장		유 량 계		CCTV
		아리수올림터	증압장	구 역	중블록
1	8	5	10	4	18	27

Ⅲ	점검사항

○ (제어센터) 배수지, 아리수올림터 원격제어설비 등 이상 유무

○ (배수지) 전동밸브, 수위계, 무인경비, 원격제어설비 등 이상 유무

○ (올림터·증압장) 모터펌프, 배수펌프, 무인경비, 원격제어설비 등 이상 유무

○ (유량계) 전송반, 유량계, 배수펌프 등 이상 유무

○ (CCTV) 화질 상태 및 통신 전송 이상 유무

Ⅳ	점검결과

연번	대상시설	점검결과	조치(완료, 예정 등)
1	온수올림터 등 15개소	▪ 펌프 압력 및 소음 상태 양호 ▪ 인버터 작동 상태 정상 ▪ 제어반 절연 상태 양호 ▪ 제어반 전압, 전류 상태 양호	▪ (조치예정) - 오류1, 2(증) UPS 교체 ▪ (조치중) - 온수아리수올림터 피난구유도등 설치 ▪ (조치중) - 신정증압장 전기공사
2	목동배수지 등 8개소	▪ 배수지 수위계 및 유량계 등 동작 및 계측 상태 양호 ▪ 배수지 제어반 절연 상태 양호 ▪ 배수지 펌프 압력 상태 양호 ▪ 제어반 PLC작동 상태 정상 ▪ 배수지 제어반 통신 상태 정상	▪ (조치중) - 신월, 신정, 화곡(배) 피난구유도등 설치 ▪ (조치중) - 신월배수지 관랑실 통신사 중계기 설치
3	제어센터	▪ HMI, PLC프로그램 정상 ▪ 통신 송수신 상태 정상	▪ (조치예정) - 감시제어시스템 개량 (신정증압장 관련)
4	유 량 계	▪ 전송설비 및 계측상태 양호 ▪ 외함 상태 양호 ▪ 유량계실 청소 상태 양호	▪ (조치예정) - 12개소 UPS(무정전전원장치) 교체
5	C C T V	▪ 화질 상태 및 통신 전송 이상 없음
6	기 타	▪ 기전설비 유지관리 소모품 ▪ 중대재해예방 근로자 안전용품	▪ (조치예정) - 배수펌프, 압력계 등 기전소모품 구매 (소요예산 : 약 2,500천원, 재료비) ▪ (조치예정) - 저압 절연장화 등 안전용품 구매 (소요예산 : 약 940천원, 사무관리비)

Ⅴ	조치계획

구 분	조 치 계 획	조치방법
오류1, 2 증압장 UPS 온수배수지 이중화반 UPS	고장 UPS 철거, 신규 UPS 설치	2022년 전기공사 연간단가 업체 시공
온수아리수올림터 신월, 신정, 화곡(배)	피난구유도등 설치 전기공사	2022년 전기공사 연간단가 업체 시공
유량계 12개소	UPS 교체	2022년 전기공사 연간단가 업체 시공
신정증압장(신설)	전선관 매립, 케이블 입선	2022년 전기공사 연간단가 업체 시공
제어센터	감시제어시스템 개량 (신정증압장 기능 추가)	전문업체에 의뢰
기전설비 유지관리 소모품	배수펌프, 압력계 등 소모품 구매	전문업체에서 직접 구매 (재료비, 약 2,500천원)
중대재해예방 근로자 안전용품	저압 절연장화, 손전등 등 안전용품 구매	전문업체에서 직접 구매 (사무관리비, 약 940천원)
신월배수지	통신사 중계기 설치 (통신 3사: KT, SKT, LG U+)	중계기 본체 설치 : 각 통신사 기타 필요 부대공사 : 전기 연간단가

붙임 : 1. 기전설비 월간 점검표 1부
2. 유량계 월간 점검표 1부
3. 관련 사진 1부.  끝.