문서번호	에스플렉스센터운영과-25542
결재일자	2022. 10. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장	데이터센터소장
최경호		여인선	10/24
			추경수
협조

에스플렉스센터 전기설비 정밀(연차)점검 추진계획

2022. 10.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

에스플렉스센터 전기설비 정밀(연차)점검 추진계획

에스플렉스센터 주요 전기설비에 대한 정밀(연차)점검을 '한국전기안전공사'에 의뢰 실시하여 전기설비 안전확보로 안전사고를 예방하고자 함

Ⅰ		추 진 개 요

□ 관련근거

○ 전기안전관리법 시행규칙 제30조

○ 전기안전관리자의 직무에 관한 고시(산자부고시 제2022-128호)

□ 건    명 : 에스플렉스센터 전기설비 정밀(연차)점검

□ 점검일시 : '22.11.1(화), 00:00 ~ 04:00 (4시간)

□ 대    상 : 수배전설비 및 비상발전기

수전전압 / 계약용량	한전수전	인입케이블	메인VCB	변압기	비상발전기
*****************	********	*******************	**************	***	** *********
	*********	******************

□ 검사주기

○ 정밀(연차) 점검 : 1년 1회 ('20년도 실시, '21년 정기검사 실시로 제외)

○ 정기검사

- 수전 및 발전설비 : 3년 1회 (21년도 실시)

- 태양광 설비 : 4년 1회 (23년도 예정)

□ 점검기관 : 한국전기안전공사(서울지역본부)

□ **********************

○ 예산과목 : 데이터센터 에스플렉스센터운영과, 정보서비스의 안정적운영,

청사유지관리, 에스플렉스센터운영, 일반운영비, 공공운영비

□ *************

□ 점검 항목

○ 고압 전기설비 절연저항 및 접지저항 측정, 변압기 절연저항 및 절연내력 측정

○  저압 전기설비 누설전류 측정, 계전기 및 차단기 동작시험

○ 적외선열화상 카메라 측정 및 전원품질 분석

○  발전기 부하 또는 무부하 시험 등

Ⅱ		전기설비 정밀점검(기간) 중 정전 계획

□ 대상시설

구 분	변압기	UPS	비상 발전기	비 고
***	*********************************	***** *********	*	*******************************************
***	**********************	***********	**	*******************************

************************

*****************

- ****************************************************

- **********************************

- ********************************

**************************

- **************************************, ************************************** ********************

- **************************************** ******************************************** ******************

*****************************************************

Ⅲ		전기정전 대응 계획

□ 정전 대응

○ 정전 사전안내 및 조치

- 입주사(기관)에 점검일정 사전 안내 및 의견수렴(‘22.10.13 완료)

- 승강기 안팎으로 전기안전진단 안내문 게첨예정

○ 유지관리 용역사 임무부여

- UPS 및 비상발전기 유지관리 용역업체

· 비상발전기 연결없는 UPS 6, 7호기 배터리 방전대비 전원차단 요청

· UPS 및 비상발전기 유지관리업체 현장대기 및 응급사태 발생시 처리

- 전기안전관리자 및 에스플렉스센터 용역사(기계, 전기파트)

· 비상동력부하(항온항습기 등) 정상가동 여부 확인

· 안전사고 대비 정전시간 내 엘리베이터 운행정지

· 변압기 14번은 비상발전기 전원 미투입(UPS 안정화공사 작업으로 활선작업금지)

· 각 상황별 응급상황 발생 시 수동조작 및 대처 숙지

□ 정전작업 순서

정전시간 (11월1일)	작 업 자	작 업 내 용	비 고
00:00~00:30	전기안전관리자	전원 차단
00:30~03:30	한국전기안전공사	고압설비 절연저항·접지저항 측정 변압기 절연저항 측정 등	UPS 안정화공사 정전작업 병행 (붙임 2 참조)
03:30~04:00	전기안전관리자	전원 투입, 정전작업 종료
04:00~04:30	전기안전관리자	부하설비 이상유무 확인

Ⅳ		행 정 사 항

□ 승강기(시너지움, 스마티움) 사고대비 작동 정지(1층 대기)

□ 정전 전 전원차단하고 복전 후 시설물 점검 이상유무 확인

□ 입주시설 정전대비 사전 안내

○ 이상전압 발생대비 사무기기 등 전원차단(각 입주사)

붙임  1. 변압기별 사용처 및 정전현황 1부.

2. 안전진단과 병행작업 내역 1부.

3. 전기안전진단 작업 시나리오 1부. 끝.