소방특별조사 세부조사표(삼부###)

조사일시 : 2022. 10. 13.(목)

1. 조사대상

대 상 명	*****			전화번호	***********
소 재 지	**************	대표자	***	주 용 도	복합건축물
건물구조	철근콘크리트조 지하4층/지상8층 연면적 17,501.30㎡			소방안전관리자	*** ***************

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○ 초기대응체계 구성, 운영 및 훈련·교육사항, 소방 시설 및 소방관련시설 유지관리, 화기취급 감독 등 업무수행 철저토록 지도함
②소방계획서에 따른 업무수행사항	○ 소방계획서 작성 및 유지관리 철저토록 지도함
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	○ 관계자에게 자체 점검 기한 내 실시토록 안내 ○ 자체점검 시 관리자 입회하여 기술인력 적정 배치 확인 및 철저한 점검이 이뤄질 수 있도록 지도함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	○ 화재예방 철저토록 지도함 - 화기취급 등 안전수칙 준수 철저토록 지도함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 불을 사용하는 설비 안전관리 철저토록 지도함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	○ 건물 내 학원 완비증명 발급 여부 확인함 ○ ***** 통로상 책∙걸상은 피난 상 장애가 될 수 있으므로 제거토록 지도함(통로 폭 책∙걸상 제외 2m 이상 임) ○ ********* 완비증명 미발급 ○ 학원 내 다수의 벽 부착 A4용지(**대학합격자)는 제거토록 지도 ○ 2층 일반음식점(건물 학원 조∙중식 조달업소) 내 화재취급 등 안전수칙 준수 등 확인함 - 다량의 화기 취급으로 상시 안전 사용토록 지도함	**** ******* ****
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	일부 층 확인( O )	상기 대상 다중이용업소(학원) 설치된 대상으로 학원을 중심으로 중점 확인 함
피난시설 등	일부 층 확인( O )	상기 대상 다중이용업소(학원) 설치된 대상으로 학원을 중심으로 중점 확인 함

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	- ************ 소화기 충전압력 상태 확인한 바 이상없음 - 학원 내 감지기 및 SP헤드 외관상태 점검한 바 부착상태 양호함 - 수신기 스위치 상태 확인한 바 이상없음 - 비상방송설비 스위치 상태 확인한 바 양호함 - 기계실MCC판넬 소방펌프 자동 기동상태 확인한바 이상없음 - 소방펌프 수동기동한 바 이상없음	특이사항 없음
피난시설 등	- 유도등 적정관리 여부 양호함 - 출입구 등 피난시 장애 요인 확인한 바 양호함 -******************* **************************************************************************************	****

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기안전점검 실시토록 지도함
가스 분야	가스안전점검 실시토록 지도함
기타 분야	-

붙임 소방특별조사결과통지서(강00000) 1부. 끝.

결재	조사관		조사관		검사지도팀장		예방과장
	한소영		김영식		류연하		전결 10/25
							박구순
협조