문서번호	급수설비과-26086
결재일자	2022. 10. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비과장	급수부장
윤혜정		장기덕	10/27
			송헌영
협조	주무관		최성태
	주무관		곽은미

2022년도 상반기

저수조 현황 및 청소 결과 보고

2022. 10.

급수부

(급수설비과)

2022년도 상반기

저수조 현황 및 청소 결과 보고

2022년도 상반기 저수조 현황과 수도법 제33조(위생상의 조치) 및 수도조례 제40조의3(소형건축물의 청소등 위생조치)에 따른 저수조 청소 결과를 보고 드림.

1		현 황

□ 대형 저수조 : 13,976동·단지(28,089개)

ㅇ 건물 및 저수조 현황

- 건물(동·단지) 기준으로 아파트 및 연면적 5천㎡ 이상 건물이 73%를 차지

- 저수조 개수는 아파트 저수조가 40%로 가장 많음

구분		계		아파트		연면적 5천㎡ 이상 건축물		연면적 3천㎡ 이상 업무시설 등*
동·단지	’22년 상반기	13,976		5,015		5,241		3,720
	’21년 하반기	13,408		4,697		5,168		3,543
	증·감	증)	586	증)	318	증)	73	증)	177
저수조 개수 (지하/지상)	’22년 상반기	28,089 (16,625/11,464)		11,192 (5,986/5,206)		10,564 (6,693/3,871)		6,333 (3,946/2,387)
	’21년 하반기	25,833 (15,133/10,700)		10,699 (5,647/5,052)		9,841 (6,220/3,621)		5,293 (3,266/2,027)
	증·감	증)	2,256 (1,492/764)	증)	493 (339/154)	증)	723 (473/250)	증)	1,040 (680/360)

※ 연면적 3천㎡이상 업무시설 / 연면적 2천㎡이상 다용도 건축물, 학원, 예식장, 지하도상점가 / 대규모점포 / 객석수·관람석 1천석 이상의 공연장, 실내체육시설

□ 소형 저수조 : 1,820동(2,253개)

ㅇ 건물 및 저수조 현황

- 소형 건물은 일반건물이 대부분을 차지함

구분		계		주택		일반건물
동	’22년 상반기	1,820		13		1,807
	’21년 하반기	1,734		16		1,718
	증·감	증)	86	감)	3	증)	89
저수조 개수 (지하/지상)	’22년 상반기	2,253 (1,404/849)		15 (4/11)		2,238 (1,400/838)
	’21년 하반기	2,140 (1,247/893)		18 (4/14)		2,122 (1,243/879)
	증·감	증 113 (증 157 / 감 44)		감 3 ( - / 감 3)		증 116 (증 157 / 감 41)

2		청소 실적

□ 청소실적

ㅇ 대형 저수조 : 13,976동·단지(100%) 청소 실시

- 용역 실시 : 98.4%(13,755동·단지)

- 자체 실시 :  1.6%(  221동·단지)

ㅇ 소형 저수조 : 1,820동(100%) 청소 실시

- 용역 실시 : 93.4%(1,700동)

- 자체 실시 :  6.6%( 120동)

3		위생관리 실태점검

□ ’22년 상반기 저수조 위생관리 실태점검 추진

ㅇ 점검기간 : ’22. 3월 ~ 6월

ㅇ 점 검 자 : 사업소 저수조 업무 담당 또는 지역담당

ㅇ 점검내용 : 저수조 청소·관리상태, 위생상태점검(월 1회) 실시 여부 및 관리자교육 이수 여부 등

ㅇ 점검규모 : 1,044개소 점검 실시(’22년 대상 : 1,982개소)

구분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
점검대상	계	1,982	216	212	236	179	364	227	314	234
	대형	1,832	201	199	223	158	323	219	291	218
	소형	150	15	13	13	21	41	8	23	16
상반기 추진실적	계	1044	108	109	134	83	182	120	169	139
		(53%)	(50%)	(51%)	(57%)	(46%)	(50%)	(53%)	(53%)	(59%)
	대형	959	96	100	134	74	166	120	146	123
	소형	85	12	9	0	9	16	0	23	16

ㅇ 점검결과 : 양호 75% (783 / 1,044 개소)

점검 대상	양호 (개소)	지적 (개소)	지적사항(건)
			소계	관리자교육 미이수	위생점검 미보관	방충망 설치 불량	잠금장치 설치 불량	기타 관리상태 불량
1,044	783	261	355	119	66	132	15	23
			(100%)	(34%)	(19%)	(37%)	(4%)	(6%)

※ 2개 항목 이상 중복지적 : 68개소

ㅇ 지적사항 조치내용

- 지적사항 안내 및 행정지도를 통해 조치 완료

․ 위생점검표 보관, 저수조 주변 상태 불결 등 현장 조치 등 현장조치

․ ’22년 하반기 청소 결과 제출 시 지적사항 모니터링(관리자교육 이수, 잠금장치 설치 등)

- 정당한 사유없이 미조치한 건축물에 행정처분(고발·과태료) 안내

□ 공동주택(아파트) 저수조 위생관리 실태 긴급점검

*****************************************************

*********************************************************************

ㅇ 점검대상 : ’96~’98년 준공돤 아파트(15개소)

ㅇ 점검기간 : ’22. 8. 1. ~ 8. 5.

ㅇ 점 검 자 : 사업소 저수조 담당

ㅇ 점검목적 : 지하저수조 및 고가수조 위생 저해 물질 유입 예방사항 확인

- 저수조 청소 및 관리 상태, 주변 청결 상태 및 주변 고인 물 존치 여부

- 출입구 개폐시설(뚜껑) 잠금장치 설치 및 이물질 차단 여부

- 월류관 및 통기관으로 위생에 해로운 물질 유입 차단을 위한 세목 스크린(방충망) 설치 여부 등

수도법 시행규칙 [별표 3의2] 저수조의 설치기준

10. 저수조의 공기정화를 위한 통기관과 물의 수위조절을 위한 월류관(越流管)을 설치하고, 관에는 벌레 등 오염물질이 들어가지 아니하도록 녹이 슬지 않는 재질의 세목(細木) 스크린을 설치할 것

14. 저수조의 뚜껑은 잠금장치를 하여야 하고, 출입구 부분은 이물질이 들어가지 않는 구조여야 하며, 측면에 출입구를 설치할 경우에는 점검 및 유지관리가 쉽도록 안전발판을 설치할 것

**************************************************************************

**************************************************************

ㅇ 조치계획

************************************************************

*********************************************************************************************

4		하반기 위생관리 실태점검 계획

□ 하반기 저수조 위생관리 실태점검 추진

ㅇ 하반기 점검대상

구분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
하반기 점검대상	계	938	108	103	102	96	182	107	145	95
	대형	873	105	99	89	84	157	99	145	95
	소형	65	3	4	13	12	25	8	0	0

ㅇ 아파트 저수조 위생 저해 물질 유입 예방 확인 점검 실시

- 점검기간 : ’22.11월 예정

- 점검대상 : ’00년 이전 준공된 관리사무소가 있는 아파트 단지
(사업소별 5개소)

- 점검사항 : 지하 저수조 및 고가수조 위생 저해 물질 유입 예방사항 중점 점검 후 세목 스크린(방충망) 설치에 대한 안내

붙임  1. 2022년 상반기 대형·소형 저수조 통계자료 1부.

2. 2022년 상반기 위생관리 실태점검 결과 자료 1부.

3. 공동주택(아파트) 저수조 위생관리 실태 긴급점검 결과 1부.  끝.