문서번호	급수운영과-25876
결재일자	2022. 10. 27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
최호림		성기옥	10/27
			송헌영
협조

『대형 상수도관 세척 용역(북부,강동)』

실정보고 검토

2022. 10.

급  수  부

[급수운영과]

『대형 상수도관 세척 용역(북부,강동)』

실정보고 검토

현재 추진중인 『2022년 대형 상수도관 세척 용역(북부,강동)』업무 수행 중 세척구간 변경에 대한 실정보고를 검토하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : 2022년 대형 상수도관 세척 용역(북부, 강동)

○ 용역규모 : 구경 400~600㎜, 연장 7,925m 관세척

○ 용역기간 : 2022. 6. 15. ~ 2022. 12. 31.

○ 용역금액 : 386,760천원

○ 용 역 사 : 삼송하이드로(주),(주)건양엔지니어링

Ⅱ		실정보고 현황

○ 건    명 : 세척구간 변경

- 세척구간 관할 북부수도사업소와 용역사 간 구간변경 사항 협의

○ 구간현황

- 당초 : 미아동 234~미아동860-66

- 변경 : 미아동 209-9~미아동301-1

○ 관로현황

- 당초 : D=400mm(1988/DCIP), L=410m

- 변경 : D=400mm(1990/DCIP), L=260m

○ 변경사유

- 당초 세척구간의 밸브고장에 따른 지수불가로 인해 작업구 등 시설물 설치가 어려워 본 구간에서의 세척작업이 불가한 실정임

Ⅲ		실정보고 검토

○ 북부수도사업소에서 당초 세척구간의 공사시행 불가 공문 제출

- 관련문서 : 시설관리과-32100호(2022.10.20.)『대형상수도관 세척사업 시설물 설치 위치 변경』

○ 당초 세척구간에 작업구 등 시설물 설치 예정이었으나, 밸브이상으로 지수가 되지 않아 시설물 설치가 어려운 실정임.

○ 이에 따라 변경 세척구간에 대하여 횡단굴착을 통한 시설물 설치여부 등 사전 확인이 필요한 실정임.

Ⅳ		검토결과

○ 당초 세척구간의 시설물 설치가 불가하므로 대체구간 선정이 타당 함

○ 변경 세척구간에 대하여 사업소에서 우선 횡단굴착을 통한 시설물 설치 가능여부를 판단(사업소와 용역사 합동 확인)

○ 시설물 설치 가능 시 즉시 작업구 등 설치하여 세척 추진

- 시설물 설치 불가 시 대체구간 선정 필요

Ⅴ		향후계획

○ 검토결과를 북부수도사업소 및 용역사에 통보

○ 세척사업 추진에 지장이 없도록 시설물 설치 가능여부를 확인하고  작업자 및 시민안전을 확보한 후 세척작업 신속 추진

붙임  위치도 및 배관망도 1부.  끝.