아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시난지물재생센터
수신	시설보수과장
(경유)
제목	잉여가스 연소설비 설치에 따른 협조요청

1. 시설보수과-22199(잉여가스 연소설비 철거및 구매 설치계획)과 관련입니다.

2. 위 호 관련 우리센터 시설물(잉여소각로) 개선과 관련 요구 사항이 있어 알려드리니 관련시설 설치 업무에 참고하시기 바랍니다.

3. 요구사항

가. 배출가스 자가측정을 위한 점검구 설치

잉여가스 소각로 설치운영시 대기 오염공정시험 기준에 따른 측정공에서 자가측정을 실시하여야 하나, 측정공 위치가 잉여가스 연소설비 굴뚝에 설치되어 안정적인 측정을 위해 점검구 설치가 요구됨

※ 대기환경보전법 제39조 규정에 따라 우리센터는 년 2회 자가측정을 실시하여야 함.

나. 설치시 요구사항

잉여가스 소각로 측정공에서 자가 측정장비 사용할 수 있는 공간확보(1.5㎡) 및 측정공까지 이동할 수 있는 안전 계단설치

다. 자가측정 미 이행시 조치사항

- 행정처분 : 1차 경고, 2차 경고, 3차 조업정지 10일, 4차 조업정지 30일

- 벌칙 : 5년 이하의 징역이나 5천만원 이하의 벌금.  끝.

	운 영 과 장
주무관	최승호		주무관	이진호		운영과장	10/31
김봉철
협조자
시행	운영과-21951	(	2022.10.31	)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동) 서울특별시난지물재생센터 운영과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8543	/전송	02-300-8544	/	viento01@seoul.go.kr	/	대시민공개