문서번호	정수과-25096
결재일자	2022. 11. 1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	정수과장
이준호	11/01
	김경진
협 조
	주무관		이경우

수질실험일지(10/31)

2022. 10.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

□ 근무현황

일 자	2022. 10. 31(월)	시험자	이준호/이경우
날 씨	흐림
기 온	11℃ / 19℃
기 압	1,036 hPa

□ 수질실험

○ 일일시험

(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원 수		정 수
	오전	오후	오전	오후
pH	8.1	8.2	7.2	7.2
탁도	5.5	14.8	0.05	0.05
잔류염소(착수정)	0.36	0.36	0.56	0.55
수온	15.7	16.1	16.0	16.1
색도	4	5	0	0
알칼리도	41	42	39	39
NH3-N	0.03	0.06	불검출	불검출
맛	-	-	없음	없음
냄새	없음	없음	없음	없음

※ 송수 목표잔류염소 하향 조정: 0.60(±0.04)mg/L(기존) → 0.56(±0.04)mg/L(‘22. 10. 24, 17:00 ~ )

○ Jar-Test

구분 일시	응집제	응집제 주입률	응집제 최적 주입률
오전(10:00)	PAC	9 ~ 14	11
오후(16:00)	PAC	12 ~ 17	14

○ 조류 및 맛ㆍ냄새 유발물질

[단위: cells/ml(조류),  ng/L(맛,냄새 물질), 마리/5m3(소형생물)]

일시 조류종			조류		구분	맛ㆍ냄새 유발물질
			10:00			2-MIB	Geosmin
전체			3,730		원수	-	-
규조류	합계		3,600
	cyclotella		50
					정수	-	-
	Fragilraria		-
	Aulacoseira		3,200
	Synedra		60		구분	소형생물
	기 타		290
남조류	유독성	Anabaena	-		활성탄지 유출수	0	0
		Aphanizomenon	-
	무독성	Pseudanabaena	100
		기 타	-		정수	0	0
녹조류			-
기 타			30

※ 맛,냄새물질 분석 : 1회/주( 단, 원수 2-MIB 20ng/L, 지오스민 100ng/L 이상 발생 시, 1회/일)

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	비 고
	기존	변경
응집제	PAC 11	PAC 14	10/30(월), 16:00~	취수장 준설작업에 따른 원수 탁도 상승
알칼리제 (NaOH)	-	-
CO2	-	-
오존(O3)	0.7	-
과수(H2O2)	-	-

□ 인수인계사항

- 수질실험결과 제어실 공유.  끝