문서번호	수질과-26710
결재일자	2022. 11. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	박번수	11/01
		代김형준

11월 수돗물평가위원회 채수 결과 보고

2022. 11.

상수도사업본부

(생 산 부)

11월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2022. 11. 1.(화) 09:00~16:25

□ 채수대상 : 광암, 암사 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 6명

ㅇ 수돗물평가위원회 위원 : ******** 위원

ㅇ 본부 : 수질과(***외 1명)

ㅇ 한국환경수도연구원 : 2명(***외 1명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	채 수 장 소	기 타
광암	원 수(1-1)	11:10	광암아리수정수센터(팔당원수)	<정수기> ○회사명 : ** ○모델명 :********* ○정수방식 : ** ○제조일 : * ○필터교환: ***********
	정 수(1-2)	11:10	광암아리수정수센터
	직 수(1-3)	12:10	송파구 양재대로72길 47-8 **********
	저수조(1-4)	11:45	송파구 동남로 342 ************
	정수기물(1-5)	11:30	송파구 동남로 342 ************
암사	원 수(2-1)	10:10	암사취수장	<정수기> ○회사명 : ***** ○모델명 :********** ○정수방식 :*** ○제조일 : ********** ○필터교환: **********
	정 수(2-2)	10:10	암사아리수정수센터
	직 수(2-3)	14:40	동작구 장승배기로 94 *****
	저수조(2-4)	14:10	동작구 노량진로24길 2 *******
	정수기물(2-5)	14:30	동작구 장승배기로 94 *****

□ 현장 수질검사 결과

수계	광암 수계			암사 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	8.08	16.3		8.08	15.2
정수	6.95	16.2	0.44	7.17	15.5	0.59
직수	6.94	15.8	0.29	7.10	16.9	0.35
저수조	7.24	16.7	0.27	7.22	17.2	0.16
정수기	7.30	9.6	-	7.08	5.2	-

※ 염소주입율 : 광암아리수정수센터 (전염소 0.60ppm, 후염소 0.67ppm)

암사아리수정수센터 (전염소 1.70ppm, 후염소 0.80ppm)

□ 행정사항

○ 수평위 수질검사 채수관계자 간담회[******************************] 지출

붙임 : 시료채수 참석현황(11월) 1부.  끝.