아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	종 로 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	소방용수시설 점검시 수질사고 예방을 위한 협조 요청

1. 배수과-25890(2022.10.27.)호와 관련입니다.

2. 소방용수시설 점검시 밸브의 급격한 조작 등으로 인한 혼탁수 민원 발생을 방지하기 위해 수질사고 발생 주요 원인 및 유의사항을 아래와 같이 안내하오니 해당 사항을 숙지하시어 일제조사 시 혼탁수 발생에 따른 시민 불편이 발생하지 않도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 수질사고 주요 원인

1) 상수도 본관에서 분기된 제수밸브를 폐쇄하지 않아 정체수가 상수도 본관으로 역류

2) 급격한 밸브 조작으로 상수도관 내의 흐름을 불안정하게 바꿔 혼탁수 발생

나. 소화전 밸브 개·폐 순서

소화전 개방 시	⇨	소화전 폐쇄 시	⇨	철수전 확인 작업
① 소화전용 밸브 우선 개방 ② 분기된 제수밸브 개방 ※ 깨끗한 물이 나올때까지 개방		① 분기된 제수밸브 우선 폐쇄 ② 소화전용 밸브 폐쇄		분기된 제수밸브 및 소화전용 밸브가 완전 폐쇄 상태인지 확인

※ 밸브 개·폐 작업은 최대한 서서히 조작

3. 소방용수시설 일제조사를 실시하는 각 부서의 장께서는 남은 기간동안 수질사고가 발생하여 시민들께 피해가 가지 않도록 지도·감독을 철저히 하여 주시기 바랍니다.

붙임  소방용수 점검시 유의사항 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	현장대응단 및 각 안전센터
담당자	송치현		대응총괄팀장	김금종		재난관리과장	11/01
정진항
협조자
시행	재난관리과-25527	(	2022.11.01	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-6981-5643	/전송	02-2187-8141	/	rachmaninoff@seoul.go.kr	/	부분공개(5)