문서번호	정수과-25095
결재일자	2022.11.01
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
조혜성		11/01
		김경진
협 조
	주무관		이준호
	주무관		이경우

여과사층 조사보고(2022년 10월)

2022. 10.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

사층높이 조사대장

조 사 자 : 김 윤 재, 조 혜 성

조사일시 : 2022. 10. 28.

1계열 여과지

(단위 : cm)

위치 지별	좌면									우면				비고
	1		2		3			평균		1	2	3	평균
1	150		148		144			147		142	143	144	143	○
2	147		145		144			145		149	148	148	148
3	149		148		148			148		150	146	141	146
4	147		146		146			146		148	149	151	149
5	149		147		145			147		151	150	143	148
6	148		147		147			147		144	143	143	143	○
7	150		147		145			147		145	144	147	145
8	150		148		147			148		142	142	143	142	○
9	150		148		147			148		149	148	143	147
10	147		147		146			147		145	147	149	147
11	149		150		144			148		146	147	150	148
12	142		145		147			145		145	147	145	146
	3		6							[여과사층 보사기준 : 깊이160cm중 10% 이상의 감소 시]
여과지	2		5
	1		4
				제어반

2계열 여과지

(단위 : cm)

위치 지별	좌면									우면				비고
	1		2		3			평균		1	2	3	평균
1	144		144		143			144		146	145	146	146	○
2	146		147		149			147		143	144	145	144	○
3	144		147		148			146		143	142	143	143	○
4	147		146		146			146		144	144	140	143	○
5	147		144		140			144		144	144	142	143	○
6	144		147		145			145		147	147	142	145
7	147		148		144			146		147	147	142	145
8	145		148		146			146		148	145	146	146
9	147		146		146			146		149	146	144	146
10	139		145		145			143		150	147	144	147	○
11	147		148		147			147		147	147	147	147
12	141		145		142			143		142	143	147	144	○
	3		6							[여과사층 보사기준 : 깊이160cm중 10% 이상의 감소 시]
여과지	2		5
	1		4
				제어반

※ 여과사층 보사기준 :깊이160cm중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행
- 사층 높이 144cm 이하시 보사 대상으로 구분하여 비고에 기록
- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm이상시 보사 대상으로 구분. 끝.