문서번호	기술진단과-25713
결재일자	2022. 11. 3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	기술진단과장	생산부장
이후신	박태원	11/03
		김창중

광암·뚝도 정수센터

여과지 세정설비 기술진단 결과 보고

2022.11.03.(목)

생  산  부

(기술진단과)

광암·뚝도아리수정수센터

여과지 세정설비 기술진단 결과 보고

생산부장 :김창중☎3146-1301 기술진단과장 :박태원☎1360 담당 : 이후신☎1366

여과지내 여재사이에 억류·부착되어 여과효율을 방해하는 물질들을 제거하기 위한 역세척 송풍기, 역세펌프의 기술진단 실시 결과를 보고 함

Ⅰ		진단개요

□ 추진근거

ㅇ ’22년 아리수정수센터 수도시설 전문 기술진단 추진계획-기술진단과 1118(2022.2.14.)

ㅇ 광암,뚝도 정수센터 여과지 세정설비 기술진단 계획-기술진단과 24865(2022.10.04.)

□ 진단기간 : 2022. 09.30 ~ 10.24.

□ 주요 세정설비 현황

구분		설비명	형 식	규 격	수량	설치년도
광암	여과지	역세송풍기	*****	********************	*	****
		역세펌프	********	******************	*	****
뚝도	여과지1	역세송풍기	*****	***********************	*	****
		역세펌프	********	********************	*	****
	여과지2	역세송풍기	*****	****************	*	****
		역세펌프	********	**************	*	****

□ 추진방법 : 자체진단(자체 장비 및 인력 활용)

ㅇ 진단인력

- 본    부 : ****************

- 정수센터 : ******************

ㅇ 주요 진단장비 : 진동측정기 1대, 소음측정기 1대

□ 주요 진단 항목

ㅇ 육안점검 : 주요 설비 외관 및 정상작동 점검

ㅇ 진동, 소음 측정

ㅇ 용량 및 배관구경 검토

Ⅱ		세부진단방법

□ 진단기준

ㅇ 정수장 기술진단 매뉴얼(환경부)

ㅇ 상수도설계기준(환경부)

□ 육안점검

역 세 펌 프	송 풍 기
- 설비 부식, 손상, 누유 여부 - 배관 처짐, 신축관 길이변화 상태 - 설비 가동 및 제어판넬 작동 상태 - 운전전류, 운전전압, 토출압력 조사 등	- 설비 부식, 손상, 누기 여부 - 공기량 감지 및 조절장치, 입상관 설치 상태 - 설비 가동 및 제어판넬 작동 상태 - 현장-중앙 DATA 값 일치 점검 등

□ 진동, 소음 측정

ㅇ 진동측정 및 평가 방법

- 측정방법 : 펌프·모터 부하/반부하측 수직, 수평방향 진동변위(mm/s) 측정

- 평가방법 : 「ISO 10816-7」(회전기계 진동평가 기준)

- 진단장비 : 진동분석기(가속도 센서) 1대

ㅇ 소음측정 및 평가 방법

- 측정방법 : 기계설비 수평거리 1m에 소음기로 소음측정

- 평가방법 : 소음에 따른 노출제한시간(노동부 고시 제97-65호)

- 진단장비 : 소음측정기 1대

□ 용량 및 배관구경 검토

ㅇ 용량

- 기준 : 공기세척을 이용한 전형적인 역세척 속도

여재 구성	역세척 순서	공기 속도(m/min)	물 속도(m/min)	비 고
굵은 모래 1.0mm (조립심층)	공기+물, 물	0.92 ~ 1.22	0.25 ~ 0.28 동일속도 혹은 2배	비팽창 방 식

- 공기·물 속도 × 여과지 단면적 = 기준 용량(㎥/min)

ㅇ 배관구경

- [eqn: D(mm)=146 root {2} of {{Q} over {v}}]  [Q:유량(㎥/min), v:유속(m/s)]

Ⅲ		진단결과

□ 총평

ㅇ 역세주요 설비인 송풍기 및 펌프·모터에 대해 중점 진단 결과 기기 성능은 대체로 양호한 것으로 평가됨

*******************************************************************

□ 육안점검 및 정상동작여부 진단결과

****	****	**	**
******	****************** ***************** ***************** ******************	**	*************** *************************
***	****************** ******************** ***************** *****************	**	*********** ****************

ㅇ 역세펌프 양수불가

- 대 상 : 뚝도정수센터 2여과지 C역세펌프 - 증 상 : 임펠러 회전하나 양수불가 상태 - 원 인 : 장기간 미사용으로 케이싱 내 공기 유입 - 조치사항 : 케이싱 내 공기 및 녹물 제거

ㅇ 송풍기 효율감소

대 상 : 뚝도정수센터 1, 2여과지 송풍기 - 원 인 : 1) 필터먼지 쌓임 (공기 흡입량 감소), 2) 토출밸브로 풍량 조절(개도율60%) 조치사항 : 1) 필터교체 2) 토출밸브 완전 개방하고 인버터 제어로 풍량 조절

□ 진동 측정 결과

ㅇ 광암정수센터

- 송풍기 : 2022년 4월 송풍기 교체로 진동측정 미실시

- 역세펌프

구 분	A호기	B호기	C호기
펌프	양호	양호	양호
모터	양호	양호	양호

ㅇ 뚝도정수센터

- 송풍기

구 분	A호기	B호기	C호기
1여과지	양호	양호	양호
2여과지	양호	양호	양호

- 역세펌프

구 분		A호기	B호기	C호기
1여과지	펌프	양호	양호	양호
	모터	양호	양호	양호
2여과지	펌프	양호	양호	양호
	모터	양호	양호	양호

※ 측정값 및 측정기준 참고자료의 “진동 측정값” 참고

□ 소음 측정 결과

ㅇ 광암정수센터

- 송풍기 : 2022년 4월 송풍기 교체로 소음측정 미실시(설계기준 85dB)

- 역세펌프 : 양호(90dB이하)                                          단위 :dB

구분	펌프 A	평가	펌프 B	평가	펌프 C	평가
	83.6	양호	78.9	양호	77.8	양호

ㅇ 뚝도정수센터

- 송풍기 : 양호(90dB이하)                                             단위 :dB

구분	계열	송풍기A	평가	송풍기B	평가	송풍기C	평가
	1	88.5	양호	87.4	양호	88.9	양호
	2	90.1	양호	89.4	양호	87.5	양호

- 역세펌프 : 양호(90dB이하))                                           단위 :dB

구분	계열	펌프A	평가	펌프B	평가	펌프C	평가
	1	71.6	양호	75.4	양호	78.2	양호
	2	75.6	양호	74.6	양호	76.4	양호

□ 용량 및 배관구경 검토 결과

ㅇ 송풍기 용량                                         단위: ㎥/min

구분	기준 용량	시설 용량 (RPM%)	운전 용량 (RPM%)	평가
광암	128.8~170.8	130 (100%)	93 (90%)	적정
뚝도	128.8~170.8	117.8 (100%)	105 (80%)	정적

ㅇ 펌프 용량                                           단위: ㎥/min

구분	기준 용량	시설 용량(RPM%)	운영 용량(RPM%)	평가
광암	35~39.2	36 (100%)	32.30 (90%)	적정
뚝도	35~39.2	33.6(100%)	24.08 (80%)	적정

- 시설 용량은 상수도설계기준 용량에 적합하며 현재 인버터 제어로 모터 RPM 80~90% 운영중이다.

-“여과공정 기술진단”실시 결과 역세척 전후 육안점검 및 역세척 배수 탁도, 여층심도별 탁질 모두 적정하므로 펌프·송풍기를 적정 운영하고 있다.

ㅇ 송풍기 및 펌프 배관구경                                단위: ㎜

구분	송풍기			펌프
	요구배관구경	배관구경	평가	요구배관구경	배관구경	평가
광암	303~526	300	적정	715~1011	700	적정
뚝도	289~501	400	적정	690~977	700	적정

Ⅲ		개 선 방 안

□ 뚝도아리수정수센터

ㅇ 역세펌프 교대운전 실시

- 펌프 장기간 미가동 시 케이싱 내 공기유입으로 공기빼기 작업이 필요해 유사시 즉각적인 대응 곤란하고

- 펌프 내부 부식 발생으로 역세척 시 수질 오염 우려되므로 교대운전 철저

- 교대운전 방법

정수센터 모터펌프 관리 매뉴얼 [기전설비과-22964(2022.07.06.)]

① 모터펌프는 원활한 성능유지 및 내구성 증진을 위해 교대운전을 시행하여야 하며,

통상 월 2회 정도 교대운전하여야 한다.

② 교대운전은 각 모터펌프별 운전시간 및 모터펌프의 상태를 고려하되 가급적

각 기기가 고르게 운전되도록 누계 가동시간을 관리한다.

ㅇ 송풍기 인버터 제어 운전으로 에너지 절감

- 송풍기 풍량조절을 밸브제어에서 인버터제어로 변경하여 에너지 절감

※ 동일 풍량의 밸브제어 대비 인버터제어 시 모터 RPM 낮아 소비 전력 감소

- 토출밸브 완전 개방 후 송풍기 모터 RPM 적정 하향 조절(70~75%)

Ⅳ		향 후 계 획

□ 진단결과 통보

ㅇ 대    상 : 광암·뚝도 아리수정수센터 정수시설과, 정수과

ㅇ 내    용 : 여과지 세정설비 기술진단 결과 및 개선방안

□ 진단결과에 따른 확인

ㅇ 대    상 : 송풍기 및 역세펌프

ㅇ 확인내용 : 교대운전 여부 및 송풍기 운영 방법

ㅇ 기    간 : 2022.12.1.~12.10.

붙임 : 광암·뚝도정수센터 여과지 세정설비 기술진단 결과 각 1부.  끝.

참고자료	육안점검표 및 진동 측정값

□ 육안점검표

대상 설비	평가기준	광암 평가결과			뚝도 평가결과			비고
		양호	점검	불량	양호	점검	불량
역세 펌프	설비 부식, 손상, 누유여부	○			○
	배관처짐, 신축관 길이변화 상태	○			○
	설비 가동상태	○				○		2여과지 C펌프
	설치(베이스 고정볼트, 케이블 등) 상태	○			○
	제어판넬 작동상태	○			○
	현장-중앙 DATA값 일치여부	○			○
	운전전류, 운전전압, 토출압력 조사	○			○
송풍기	설비 부식, 손상, 누기 여부	○			○
	공기량 감지 및 조절장치, 압상관 설치 상태	○			○
	설비 가동상태	○			○
	설치(베이스 고정볼트, 케이블 등) 상태	○			○
	제어판넬 작동 상태	○			○
	회전수, 전류, 압력조사	○			○
	현장-중앙 DATA 값 일치 점검	○			○

□ 진동 측정값

ㅇ 광암정수센터

- 송풍기 : 2022년 4월 송풍기 교체로 진동측정 미실시

- 역세펌프 : 양호 (3.7이하)                              단위 : mm/s(rms)

구 분		펌 프				모 터
		수평(H)	수직(V)	축(A)	평가	수평(H)	수직(V)	축(A)	평가
A	반부하	0.5701	0.5250	0.4971	양호	2.008	1.320	1.334	양호
	부하	0.7972	0.6769	0.6483	양호	0.9416	0.4031	0.4446	양호
B	반부하	1.3970	0.5682	0.5533	양호	0.5795	0.5727	0.6161	양호
	부하	0.4388	0.5877	0.7526	양호	0.5193	0.4280	0.6509	양호
C	반부하	0.6306	0.6281	0.3822	양호	1.6720	2.9860	1.8170	양호
	부하	0.6511	0.6395	0.5819	양호	0.5260	0.3289	0.6712	양호

ㅇ 뚝도정수센터

- 송풍기 : 양호(3.7이하)                                단위 : mm/s(rms)

구 분	1여과지			2여과지
	수평(H)	수직(V)	평가	수평(H)	수직(V)	평가
A	1.356	0.6399	양호	0.8703	1.7310	양호
B	0.4427	0.7783	양호	1.6460	0.7469	양호

- 역세펌프 : 양호(3.7이하)                               단위 : mm/s(rms)

구 분			펌 프				모 터
			수평(H)	수직(V)	축(A)	평가	수평(H)	수직(V)	축(A)	평가
1여과지	A	반부하	0.5855	0.242	0.1908	양호	0.9165	0.4882	0.5568	양호
		부하	0.4240	0.2697	0.1886	양호	0.5069	0.2609	0.2127	양호
	B	반부하	0.5605	0.3777	0.5727	양호	0.9856	0.6970	0.7012	양호
		부하	0.5617	0.4260	0.4438	양호	0.5068	0.2698	0.2549	양호
	C	반부하	0.4164	0.2496	0.3713	양호	0.4364	0.3422	0.4985	양호
		부하	0.6754	0.3984	0.2978	양호	0.5659	0.7005	0.1935	양호
2여과지	A	반부하	0.2129	0.1948	0.2359	양호	1.2420	0.4669	0.5776	양호
		부하	0.2790	0.2172	0.2138	양호	0.2246	1.2040	0.2505	양호
	B	반부하	0.5449	0.7026	0.7866	양호	0.6834	0.3474	1.0120	양호
		부하	0.4972	0.5374	0.7768	양호	0.6326	0.6542	0.3898	양호
	C	반부하	0.2870	0.5292	0.3857	양호	0.5189	0.2917	0.6146	양호
		부하	0.2182	0.2743	0.1715	양호	0.2939	0.1557	0.1942	양호