문서번호	청소년정책과-32890
결재일자	2022. 11. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	청소년시설팀장	청소년정책과장
정세웅	최희곤	11/03
		김수현

동절기 안전사고 예방을 위한

시립청소년시설 현장점검 계획

2022. 11.

청소년정책과

동절기(화재, 폭설)대비 안전사고 예방을 위한

시립청소년시설 현장점검 계획

화재, 폭설 등을 대비하기 위해 청소년시설 현장점검을 실시하여 동절기에 발생할 수 있는 위험요인을 예방하고자 함

□ 추진근거

ㅇ「청소년활동 진흥법」제10조(수련시설 안전점검)

□ 점검방향

ㅇ 화재 예방을 위한 소화장비(소화기,소화전) 및 전기시설(콘센트,전열기구) 점검

ㅇ 폭설 대비 시설물(누수, 균열, 배수로 등) 안전상태 점검

ㅇ 안전사고 대비 비상연락체제 유지 및 상황관리 철저

□ 세부 추진계획

ㅇ 점검대상 : 총 59개소

계	청소년센터	특화시설	유스호스텔	쉼터	인터넷, 성문화센터	상담지원센터, 학교밖센터
59	21	7	2	14	13	2

ㅇ 점검기간 : 2022.11. 7.(월) ~ 11.25.(금)

ㅇ 점 검 자 : 市 청소년정책과 시설 담당

ㅇ 점검방법 : 시설 자체점검 및 市청소년정책과 점검 진행

- 청소년시설별 자체점검(안전점검 체크리스트 활용)

- 市 직원 현장점검(화재 대비 체크리스트 활용)

ㅇ 점검반 편성․운영

- 市(청소년정책과) : 청소년정책과장, 팀장, 담당자 현장점검

- 청소년시설 : 동절기 대비 시설 위험요소 자체 점검

ㅇ 주요 점검사항(화재안전)

점 검 분 야	점 검 항 목
소방시설	·소화기 위치 표시/ 압력게이지 정상/ 유효기간 10년 이내 여부 ·소화전 내 호스 연결/램프 점등(켜짐) 또는 파손/앞 적재물 여부 ·프로그램실 별 화재감지기는 설치 여부
대피시설	·출입구 및 비상구 주위에 적재물 여부 ·비상대피 유도등 설치 유무 또는 상시 점등(켜짐) 여부 ·방화문(각 층별 계단) 닫힘 및 말발굽 설치 여부
전기 화재	·전기 콘센트 노후, 파손 및 문어발식 사용 여부(5구 이내 권장) ·전열기구(전기히터, 전기방석, 온풍기 등) 안전인증(KS)된 제품 사용 및 안전장치(EX: 엎어지면 전원차단 됨) 작동 여부 ·전기전선 피복상태 여부
교육,안전체계	·비상연락망(최신화)/피난안내도(최소 층별 1개소 이상) 부착 여부 ·연내 비상대피훈련은 실시 또는 계획 여부 ·비상 시 대응매뉴얼 비치 여부
위험물 화재	·위험물 보관상태 여부

ㅇ 점검 후 조치사항

- 개선 가능한 사항은 즉시 현장 조치

- 구조적 위험 또는 대규모 예산이 수반되는 경우 등은 긴급조치 후
기능보강사업으로 추진

□ 향후 계획

ㅇ 자체 안전점검 실시(청소년시설)       : ’22.11.7.(월) ~ 11.(금)

ㅇ 화재예방 안전점검 실시(청소년정책과) : ’22.11.14.(월) ~ 25.(금)

ㅇ 안전점검 결과 확인 및 개선 추진   : ’22. 12월.~

붙임 1. 청소년시설 자체 안전점검표 1부.

2. 청소년시설 화재 대비 안전점검표(市 점검표) 1부.

3. 안전점검 결과보고 서식 1부. 끝.