지침 비정상 현장조사 결과 보고서

주무관		요금관리2팀장	요금과장		결재
고영숙		윤준수	11/07
			김광식
협 조

관내 ****************수전의 이상 수도계량기 관련 현장조사

한 결과를 다음과 같이 보고합니다.

보고일시: 2022. 11. 07.

보 고 자: 주무관 고 영 숙

□ 수전내역

고객번호	주소	성명	업종	전월 지침	당월 지침	당월 검침량	전월 사용량	전년 사용량
*********	*** ******	***	***	****	****	***	**	**

□ 현장조사 내용

○ 최근 1년 간('21.11월 ~ '22.9월) 2개월 평균사용량 42.3m3

○ 옥내누수, 업태변경, 급수인구 변동 등 증감사유 없음.

○ 정례검침일('22.10.21.) 이후 4일 간 일평균 50.5m3 사용. (2개월 추정사용량 3080m3)

□ 조사자 의견

○ '22.10.21. 정례검침시 사용량 격증으로 계량기 민원검정 신청하고, '22.10.25. 계량기 교체 후 관리 검침한 결과 옥내누수 등 격증 사유가 없고, 계량기 교체 후 사용량 정상으로 측정되어 교체전 계량기의 기계적 결함으로 지침이 맞물려 회전한 것으로 판단되므로

22.10.21.검침시	22.10.21.저녁	22.10.25.철거	22.11.2	22.11.4
지침:2755	지침:2855	철거지침:2957	지침:3 (설치지침:2)	지침:8

○ 22년 11월납기 사용량 부과는 전년동기('21년 11월납기) 사용량인 48m3으로 부과하고자 함.  끝.