문서번호	시설개선과-26193
결재일자	2022. 11. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이재상		황인정	11/08
			이균형
협조

제2수영장 스킨스쿠버 급·배기 휀 고장 보고

2022. 11. 8.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

제2수영장 스킨스쿠버 급·배기 휀 고장 보고

제2수영장 스킨스쿠버 급·배기휀 고장이 발생하여 아래와 같이    조치하고자 합니다.

Ⅰ		점검개요

□ 점검일시 : 2022. 11. 8.

□ 점 검 자 : 이재상, 김동연, 기계설비 전문업체

□ 보고내용

❍ 급·배기휀 현황

설치위치	용도	설치년도	비 고
제2수영장 스킨스쿠버(옥상, 벽부)	(옥상)스킨스쿠버 급·배기용	2014년
	(벽부)스킨스쿠버 배기용	2020년

❍ 점검결과

- 옥상 급·배기용 휀 베어링 노후로 작동 불량

- 벽부형 배기 휀 고장으로 작동 불량

제2수영장 스킨스쿠버 급·배기 휀

Ⅱ		조치의견

□ 수리방법 : 기계설비 전문업체에 의뢰하여 수리 후 비용 지급

□ 수리내용 : 배기휀 베어링(NC-207) 4개, 벽부형 휀(2kw) 교체

□ 소요예산 : **********

□ 지출방법 : 채주 청구서에 의거 계약자 계좌에 입금

□ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합운동장운영및유지관리, 일반관리비, 공공운영비

붙 임 : 산출기초조사서 1부  끝.