문서번호	동물위생시험소-28968
결재일자	2022. 11. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	동물질병진단팀장	동물위생시험소장
박은혜	강경숙	11/08
		노창식
협 조
	운영기획부장		김창현

2023년 생물안전 3등급 연구시설

유지관리 용역 계획

2022. 11.

보 건 환 경 연 구 원

(동물위생시험소)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2023년 생물안전 3등급 연구시설

유지관리 용역 계획

생물안전 3등급 연구시설의 안정적 운영 및 사고방지를 위하여 공조시설, 자동제어 시스템 등 제반설비에 대한 전문 유지관리 용역업체를 선정하여 운영하고자 함.

1		추 진 근 거

□「유전자변형 생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률」제22조(연구시설의 설치·운영)

□「유전자변형 생물체의 국가간 이동 등에 관한 고시」제9-9(연구시설의 안전관리 등)

□ 생물안전 3등급 연구시설 안전관리 지침 및 고위험 병원체 안전관리 지침

□ 「지방자치단체계약에 관한 법률」시행령 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 및 92조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한)

2		시 설 개 요

□ 대상 : 동물위생시험소 생물안전 3등급 연구시설(92.2㎡)

□ 위치 : 서울특별시 보건환경연구원 신관A동 3층

□ 내용 : 생물안전 3등급 연구시설 유지관리

대상시설	관 리 내 용	비 고
실험실	온도, 습도, 차압, 밀폐, 각종 소모품 등
공조기(AHU)	송풍량, Heater, Humidifier, Fan, Control panel 등
배기유닛	Fan&Motor, control, 밀폐 등
자동제어판넬	Main 판넬, 각종 센서 등
장비	Autoclave, BSC, Pass box 등 점검
기타설비	배관, GAS, 소방, 통신, 폐수설비, 동력panel 등 점검

3		세 부 계 획

□ 용역기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.

※ 연구시설 유지관리는 중단할 수 없는 사항으로 회계연도 개시 전 계약발주 추진코자 함.

□ 용역 세부내용

구분	과 업 내 용	점검주기
정기점검 및 수시점검	○ 실내 환경 종합점검 ○ 주기적인 교정 및 소모품(벨트, 필터 등) 교체 ○ 공조장비 및 기타 부대설비 점검 등 ○ 장비고장, 점검 및 수리(필요시) ○ 기계, 전기적 응급조치 요령 교육 ○ 신규장비 도입 시 성능검사 및 기술자문	1회/월 (수시점검은 요청시에 실시, 정기점검에 갈음)
종합점검	○ TAB (누기 Test 포함) ○ 훈증 ○ PAO (헤파필터 완전성) ○ Revalidation	1회/년

□ 계약방법 : 전자공개 수의계약

○ 업체 참가자격

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조(입찰의 참가자격) 및 동법 시행규칙 제14조(입찰참가자격 요건의 증명)의 규정에 의한 자격 요건을 갖추고 동법 시행령 92조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한)에 해당되지 않아야 함.

- 공고일 기준으로 최근 3년 이내 질병관리본부에서 발행한 '생물안전 3등급 연구시설 안전관리지침'에 의거하여 국가 또는 지방자치단체 생물안전 3등급 실험실 유지 보수 수행실적(단일 건으로 2천만원 이상)이 있는 업체

」	※ 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」(행안부 예규) 제5장 수의계약 운영요령에 따라 우리 BL3 연구시설과 유사한 규모 이상의 시설에 대한 관리 실적이 있는 업체로 참가제한을 두고자 함.

- 유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 통합고시 제9-9조제6항에 의거,  안전관리 위탁기관의 요건을 갖추고, 다음과 같은 면허 및 자격증을 보유하고 있는 업체(※ 제한근거:「지방계약법」시행령 제13조제1항제1호)

1. 통합고시 제9-9조제5항에 따른 생물안전관리자 보유

2. 엔지니어링활동주체 면허 보유

3. 생물안전 연구시설의 엔지니어링 자격증 소지자 보유

- 건축설비, 전기공사, 공조냉동, TAB 등 분야의 초급기술자 2인 이상, 중급기술자 1인 이상

4. 주기적 검증을 획득한 연구시설 안전관리 장비 보유

- Airflow Hood, 풍량측정기, 차압측정기, 조도측정기, 소음측정기, PAO 발생기, Particle counter, Aerosol photometer, 온도계, 습도계 등

5. 유지보수 관계자의 교육 이수

- 생물안전 연구시설 운영 관련 교육 12시간 이상(생물안전분야 교육 4시간 이상 포함)

□ 용역평가 및 용역비 지급

○ 용역의 정기 및 수시 점검에 대해 매월 평가하여 평가결과가 적절할 시 청구일로부터 14일 이내 지급

*********************************

○ 산출방법 : 유지관리 유 경험업체에 견적의뢰하여 비용 산출

**********

***	*****	********
****	************	***********

○ 예산과목 : 보건환경연구원 효율적 운영, 연구 및 전문훈련 강화, 청사시설 유지관리, 공공운영비, 특수실험실 유지관리 용역

4		추 진 일 정

○ 나라장터 공고 : 2022.11. (3일간)

○ 견적서 제출 마감 및 검토 : 22.11.

○ 계약체결 : 22. 12.

붙임 1. 용역 원가산출 내역서 1부

2. 용역 과업지시서 1부.  끝.