문서번호	시설보수과-23301
결재일자	2022. 11. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	시설보수과장
박종석		김정선	11/10
			조선행
협조

센터 영상감시설비(CCTV) 지적사항 정비계획

센터 영상감시설비(CCTV) 지적사항 정비계획

센터 영상감시설비(CCTV) 지적사항 정비계획

2022. 11.

난지물재생센터

(시설보수과)

센터 영상감시설비(CCTV) 지적사항 정비계획

센터 영상감시설비(CCTV) 점검용역의 지적사항에 대하여 아래와 같이

정비를 실시하여 시설물 및 화재·방범 감시에 만전을 기하고자 함

1		관련근거

❍ 2022년 센터 영상감시(CCTV)설비 점검용역 보고(7월~9월)

(시설보수과-23066호,2022.10.31.)

2		정비사유

❍ 지적사항

㉮ 수처리 2처리장 지하관량 CCTV

·영상이 중간에 끊김현상 발생 → 네트워크 장비(허브)에 연결된 카메라 수량(8대)이

많아, 분리해야 함

㉯ 수처리 2처리장 이차침전지 전기실 옥상(2019년 설치)에 설치된 CCTV

·서지보호기 불량으로 잦은 차단기 다운 → 서지보호기 교체 필요

㉰ 관리동(정문 초소) CCTV

·영상이 중간에 끊김현상 발생 → 네트워크 장비 교체 필요

㉱ 센터 남측 외곽 순찰용 CCTV

·통신선로 점검 필요 → KT통신을 이용하여 활용

㉲ 센터 북측 외곽 순찰로 CCTV(2023년 정비예정)

- 전원라인 선로 단선(철도공사측 절단 추정)으로 운영 중지상태임

·주변에 전원 공급이 원활하지 못하여 2023년 상반기 전기공사 별도 발주

·환경개선공사로 인한 도로 분리로 센터쪽으로 이전설치 예정

3		정비방법

❍ *************

- *****************************

- *******************

❍ ****************************************

❍ *****************************

❍ 예산과목: 센터 운영관리(사업),센터 운영(사업),기전설비 유지보수(공통분야) 및

안전진단,수선유지교체비,수선유지비,영상감시설비(CCTV)보수

붙임  1. 산출기초조사서 1부. 끝.