문서번호	급수운영과-33938
결재일자	2022. 11. 10.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장	강동수도사업소장
송종학		이규희	11/10
			代최광운
협 조
	요금과장			신경숙
	시설관리과장			윤복철
	시설운영팀장			양재덕

2022년 10월 공급량 분석 보고

2022. 10.

강동수도사업소

(급수운영과)

2022년 10월 공급량 분석 보고

2022년 10월 공급량 증･감 현황 등을 분석한 결과임.

※ 관련근거

- 2022년 유수율 향상 추진계획 알림: 누수대응과–20271(2022. 4. 5.)

- 유량관리시스템을 통한 공급량 분석관리 철저: 누수방지과–797(2017. 1. 20.)

1		공급량 현황

공급량(10월)                               (단위: 천㎥, %)

구 분	2020년	2021년				2022년
		공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
				증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
당월	9,899	9,851	318	-48	-0.48	9,607	310	-253	-2.57
1월	9,724	9,814	317	90	0.93	9,638	311	-176	-1.79
2월	9,193	8,755	313	-438	-4.76	8,472	303	-283	-3.23
3월	9,915	9,845	318	-70	-0.71	9,452	305	-393	-3.99
4월	9,711	9,649	322	-62	-0.64	9,377	313	-272	-3.99
5월	10,366	9,844	318	-522	-5.04	9,842	318	-2	-0.02
6월	10,421	9,866	329	-555	-5.33	9,720	324	-146	-1.48
7월	10,623	10,512	340	-111	-1.04	10,305	332	-207	-1.97
8월	10,638	10,246	331	-392	-3.68	10,097	326	-149	-1.45
9월	9,998	9,693	324	-305	-3.05	9,533	318	-160	-1.65
10월	9,899	9,851	318	-48	-0.48	9,607	310	-253	-2.57
11월	9,476	9,359	312	-117	-1.23	9,371	312	-244	-2.61
12월	9,461	9,629	311	168	1.78	9,629	311	0	0.00
총계	119,425	117,063	321	-978	-0.81	66,806	315	-978	-0.81

○ 시계외(미사, 위례하남) 송수량: 1,543,213㎥(별도)

구별 공급량                                 (단위: 천㎥, %)

구 분	계	송파구 (광암중)	강동구 (길동중)	비 고
증․감량	-159	-78	-166
증․감율	-1.6	-1.2	-5.7
2022년 10월	9,607	6,495	3,112
2021년 10월	9,851	6,573	3,278

전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 공급량 비교

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 비교

중블록별 공급량                            (단위: 천㎥, %)

중블록명	2021년 10월				2022년 10월				비 고 (고립여부, 배수지)
	공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
			증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
합계	9,851	317	-48	-0.5	9,607	310	-244	-2.48
소계	6,573	219	-73	-1.0	6,493	210	-78	-1.2
광암1	1,886	61	354	20.8	1,542	50	-344	-18.2	고립
광암2	1,6667	54	-554	-31.1	1,659	54	-8	-0.5	고립(오금,거마)
광암3	2,346	76	-48	-1.8	2,536	82	190	8.1	고립
광암4	674	22	175	19.5	758	24	84	12.5	고립(위례)
소계	3,278	106	25	0.7	3,112	100	-166	-5.1
길동	3,278	106	25	0.7	3,112	100	-166	-5.1	고립(길동)

※ 광암아리수센터 급수운영 관련으로(정수센터 앞 유량계 KD8, KD9 이후 바이패스관 1,350mm가

열려있음)  광암1,2,3,4중블록 공급량과 블록월간보고서 불일치함.

2		분야별 변화 분석

공급량 분석(총괄)

○ 10월 공급량은 전년 동월대비 –253천㎥(-2.6%) 감소

- 공공용수 10,341㎥ (전년동월 대비 10,755㎥감소, 배수지항청소 수량 감소 )

○ 전년동월 대비 수전수 3,336전이 증가하고, 인구수 2,790명 감소하였으며, 수전수 증가하였음에도 인구가 감소한것은 도시형 생활주택(1인세대 증가) 증가로 판단됨

분야별 증․감 원인분석

○ 수전  증․감 현황                                   (단위: 전)

구 분		계	구 경								비고
			15	20	25	30	40	50	75	100~
증･감	계	3,336	3,335	-161	-93	185	40	18	13	-2
	송파구	1,707	1,716	-77	-44	69	23	14	7	-1
	강동구	1,628	1,619	-84	-49	116	17	4	6	-1
2022.10.	계	236,785	196,438	12,748	9,684	10,272	5,226	1,340	613	464
	송파구	141,255	118,152	6,707	5,260	6,278	3,534	737	306	281
	강동구	95,530	78,286	6,041	4,424	3,994	1,692	603	307	183
2021.10.	계	233,667	193,338	12,890	9,762	10,099	5,187	1,324	601	466
	송파구	139,655	116,554	6,778	5,294	6,214	3,509	725	299	282
	강동구	94,012	76,784	6,112	4,468	3,885	1,678	599	302	184

`

- 총 수전은 236,785전으로 전년 동월대비 3,336전 증가

○ 인구 증․감 현황                                (단위: 천명)

구 분	계	송파구	강동구	비 고
증․감	-2.79	0.55	-3.34
2022년 10월	1,120.20	659.79	460.41
2021년 10월	1,122.99	659.24	463.75

- 총 인구수는 1,120,201명으로 전년 동월대비 -2,790명 감소

- 송파구: 위례신도시 대규모 아파트 입주에 따른 인구 증가

- 강동구: 재건축․재개발(명일, 강일, 천호 등) 시행 이주로 인구 감소

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	2020년 10월	2021년 10월	2022년 10월	전년대비	비 고
일 평균기온(℃)	14.5	16.1	15.0	-1.1
평균 최고기온(℃)	19.5	20.5	19.7	-0.8
평균 최저기온(℃)	9.6	11.7	10.3	-1.4
강우일수(일)	0	11	5	-6
강우량(㎜)	0	57.0	124.1	67.1

- 기온과 평균공급량 비교                            (단위: ℃, 천㎥)

구분 기간	2021년 10월			2022년 10월			전년대비 증․감
	최저 기온	최고 기온	일평균 공급량	최저 기온	최고 기온	일평균 공급량
1~7일	16.4	28.8	319,387	11.0	27.6	311,076	-8,311	-2.6
8~14일	12.6	25.2	320,908	6.5	23.0	310,372	-10,536	-3.3
15~21일	1.3	21.4	318,928	4.4	24.4	310,958	-7,970	-2.5
22~31일	5.2	20.6	314,561	5.9	21.3	308,025	-6,536	-2.1

- 최근 3년간 기온 현황(10월)

일 평균기온	월 평균(평균, 최저, 최고)

○ 누수복구 현황

- 구경별 누수복구 현황                                    (단위: 건)

구경별	2021년 10월		2022년 10월		전년대비 증․감		비 고
계	53		44		-9	-17.0%
15~50㎜	43	81.1%	34	91.6%	-9	-20.9%
80~350㎜	10	18.9%	9	8.4%	-1	-10.0%
400㎜이상	-	0.0%	1	2.3%	1	100%

- 중블록별 누수복구 현황                                  (단위: 건)

구 분	계	광암1중	광암2중	광암3중	광암4중	길동중	비 고
증 ․ 감	-9	-4	-1	-2	0	-2
	-17.0%	-57.1%	-7.1%	-22.2%	-	-8.7%
2022년 10월	44	3	13	7		21
2021년 10월	53	7	14	9		23

○ 공공용수 사용 현황                              (단위: 천㎥)

구분	공급량	공공용수 사용량
		비율	계	관로정비	취약관로	배수지청소	물세척	수계전환 등
10월	9,607	0.11%	10.3	2.0	1.5	2.0	4.8	-
누계	96,029	0.11%	103.4	6.4	10.0	43.1	39.3	4.6

3		공급량 감소 추진실적

누수탐지 및 복구 시행

○ 누수복구 : 15건(50㎜이하: 11, 80mm이상: 4), 방지량 1,865㎥/일

블록명	복구일자	위 치	구경 (㎜)	관종	방지량 (㎥/일)	보수내역
길동01	10월 1일	강동구 암사동 475-56	50	COP	77	스테인리스 관부설
길동01	10월 5일	강동구 암사동 37-8	25	COP	41	스테인리스 관부설
길동01	10월 5일	강동구 둔촌동 37-8	25	COP	41	스테인리스 관부설
길동01	10월 11일	강동구 둔촌동 98-63	25	COP	165	스테인리스 관부설
길동01	10월 12일	강동구 암사동 418-18	100	SP	412	클램프 설치
길동01	10월 15일	강동구 천호동 395-38	25	COP	58	스테인리스 관부설
광암03	10월 17일	송파구 송파동 110-13	80	DP	88	볼트조임
길동01	10월 18일	강동구 길동 125-8	30	SSP	41	스테인리스 관부설
광암02	10월 24일	송파구 마천동 43-3	40	COP	27	새들분수전 볼트조임
광암01	10월 25일	강동구 성내동 510-5	100	DP	247	이형관부설
광암02	10월 26일	송파구 마천동 46-3	40	SSP	16	스테인리스 관부설
광암03	10월 27일	송파구 송파동 97-21	80	DP	511	클램프 설치
길동01	10월 28일	강동구 암사동 467-9	50	COP	111	스테인리스 관부설
광암02	10월 28일	송파구 마천동 95-25	40	SSP	27	소켓조임

불용관 정비

○ 건 수: 32건(누계 215건, 목표 218건 대비 98.6%)

○ 위 치: 송파구 거여동 563-13번지 등 32개소

○ 내 용: 새들잠금, 누수방지새들, 맞이음 등

유수율 과대․과소 중블록 해소 추진

○ 중블록별 과대․과소 유수율 현황

구 분	블록수	유수율 100% 이상	유수율 90% 이하	비 고
2021년 (목표 97.10%)	5	1	-	1~ 12월 유수율(97.01%)
2022년 (목표 97.24%)	5	-	-	1~8월 유수율(98.26%)

- 2021년 1 ～12월 유수율 : 92.78～102.47%

- 2022년 당월 5개블록이 정상적이므로 지속적 유지토록 관리 예정

재개발·재건축 지역 상수도 시설물 점검

○ 대    상: 8개소

○ 점검기간: 2022. 10. 1.~ 10. 30.

○ 점 검 자: 과별 지역담당 및 순찰반

○ 점검내용

- 사업현장 주변과 내부의 누수발생 및 안전위험 요소 여부

- 폐전 계량기 철거 및 플러그 설치 여부

- 이주 완료 구간 배수관 분기점 폐쇄 여부

- 부정급수 등

○ 점검결과: 이상없음

4		향후 추진계획

일일공급량 분석을 통한 공급량 증․감 관리 철저

재개발․재건축지역 특별관리로 누수요인 사전해소

장기사용 상수도관 지속 정비 및 불용관 발견시, 즉시 정비

수계 및 중블록 경계 확인 후 수전내역 수시점검 및 수정

효율적인 공급량관리를 위한 수계, 가압구역 관리 철저

붙임   1. 중블록 공급량 분석(10월) 1부.

2. 공급량(중블록) 현황

3. 블록월간 공급량(시스템) 및 중블록 관리카드 각 1부.

4. 중블록 위치도 및 계통도 각 1부.  끝.