문서번호	운영과-26276
결재일자	2022. 11. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
김영현		11/10
		오근
협조
	주무관		김성준

관류형 보일러 세관 정비 및

검사계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 11.

북서울미술관
(운영과)

관류형보일러 세관·정비 및 검사 계획

북서울미술관 온수 및 증기가습 용도로 사용하고 있는 관류형 보일러를 세관·정비하고 법정검사를 시행하여 기계설비 안전 및 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거

○ 에너지이용합리화법 제39조 제4항 및 같은법 시행규칙 제31조

- 1년마다 계속사용검사(계속사용검사의 종류: 개방검사, 사용중검사)

○ 열사용기자재의 검사 및 검사면제에 관한 기준(개방검사 및 사용중검사)

용량	수량	용도	제조업체	이전검사 (유효기간)
증발량 (0.6ton/hr)	2대	온수 및 증기 가습용	(주)대열보일러	2021.11.26. (2022.11.26.)

- 1년 사용중검사, 2년째는 개방검사

□ 장비개요

보일러 1호기(저녹스 버너 부착)	보일러 2호기(저녹스 버너 부착)

○  장비명: 관류형 보일러

○ 장비사진

□ 추진계획

○ 세관정비 계획

- 일      정: 2022.11.16.~11.17.(보일러 1호기, 보일러 2호기)

- 내      용: 연소실 그을음 제거, 안전장비 점검정비, 급수처리장치 점검                      정비, 화학세관, 버너 일산화탄소 측정, 부분도색 및 방청

연수기 경도측정장치 수리 등

- 업     체: ********('19년 북서울미술관 보일러 제조·설치 업체로                   검사 지적사항 발생시 하자처리 가능)

- 소요예산: ****************

- 예산과목: 문화예술진흥,미술관유지보수,북서울미술관유지관리,공공운영비

- 지출방법: 작업완료 후 채주 청구에 의한 일상경비 계좌 입금

○ 보일러 검사계획

- 검 사 명: 열사용기자재 계속사용검사(유효기간 1년)

- 일    정: 2022.11.17.(보일러 1호기 및 2호기)

- 내    용: 보일러 세관 정비 후 1호기 개방검사 및 2호기 사용중                   검사 진행

- 검사기관: 한국에너지공단 서울지역본부

- 검사금액: 금169,800원('22.10.18. 한국에너지공단 납부완료)

□ 향후계획

○ 검사 후 수전 개방을 통해 배관 내 스케일 제거 후 급수 사용

○ 검사 지적사항 신속히 정비완료

붙임  1. 견적서 1부.

2. 타 견적서 1부.  끝.