문서번호	급수운영과-34609
결재일자	2022. 11. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
박상권		최용진	11/11
			이승완
협 조

보 고 서

(공사실정보고)

2022. 11.

북부수도사업소

[급수운영과]

보   고   서

명에 의하여 시설공단으로부터 접수된 『월계1-1 중블록 공급체계 구축공사』와 관련, 공사감독2처-13544(22. 11. 11.)호 실정보고를 검토후 아래와 같이 보고합니다.

2022. 11. 11.

보고자 : 토목6급 박 상 권

1. 관련근거 : 공사감독2처-13544(2022.11.11.)『공사현장 실정 보고서(월계1-1중블록-3차)』

2. 공사현황

가. 공 사 명 : 월계1-1중블록 공급체계 구축공사

나. 공사기간 : 2022. 06. 10. ∼ 2023. 01. 05.

다. 도 급 액 : 656,148,700원

라. 공사개요 : 송배급수관 부설 D=500mm  L=745m

마. 도 급 자 : (주)부경이엔씨 대표 김창호

3. 보고내용

가. 기존밸브 400㎜ 고장에 따른 신설 500/400 연결 작업 불가

- 당초 창동 715-1번지 앞 400㎜ 제수밸브 지수후 신설중인 500㎜와 기존 400㎜ 분기작업예정이었으나 창동 715-1번지 앞 400㎜ 노후밸브 고장으로 지수가 되지않아 분기제수변 설치가 필요한 실정임

창동 715-1번지 GIS도면

4. 검토의견

가. 500/400 분기작업시 필요한 제수밸브 400㎜ 신설 조치(위치도 참조)

- 고장난 노후밸브 400㎜는 GIS에는 1996년 닥타일밸브로 표시되어 있으나 확인결과 회주철밸브로 굴착승인후 시설물연간단가에서 철거조치

- 쌍문동 651번지 앞 400㎜ 제수밸브 신설시 부단수차단공법을 사용, 적수 사고 및 단수에 따른 시민 불편을 사전에 예방코자 함

증) 개략공사비 약 14,615천원(직접공사비)

400㎜ 노후밸브 작업사진	중간밸브 신설위치도

5. 처리의견

상기와 같이 검토결과를 시설공단에 통보하여 공사시행에 만전을 기하고 추후 설계변경시 반영토록 조치하고자 합니다.

첨부 : 관련공문 각1부.  끝.