문서번호	기술진단과-26003
결재일자	2022. 11. 14.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

		시 민
주무관	기술진단과장	생산부장
이후신	박태원	11/14
		김창중

광암,뚝도 아리수 정수센터 기술진단 실시 계획

광암·뚝도 정수센터

탈수기 및 부대설비 기술진단 계획

2022.  11. 11. (금)

생   산   부

(기술진단과)

광암·뚝도정수센터

탈수기 및 부대설비 기술진단 계획

생산부장 :김창중☎3146-1301 기술진단과장 :박태원☎1360 담당 :이후신☎1366

정수장내 발생하는 슬러지 수분 제거를 위해 설치한 탈수기 및 부대설비 기술진단 실시로 시설물 상태 및 탈수기 성능을 평가하고자 함

Ⅰ		진단개요

□ 추진근거

ㅇ 수도법 제74조(수도시설에 대한 기술진단 등)

ㅇ ’22년 아리수정수센터 수도시설 전문 기술진단 추진계획(기술진단과-1118)

□ 진단기간 : ’22. 11. 11. ~ 11. 30.

□ 주요 설비 현황

정수센터	명 칭	형 식	규 격	수량	설치년도
**	***	*****	*************	*	****
**	***	*****	*************	*	****
		**	*************	*	****

□ 부대설비 : 슬러지 이송펌프, 이송컨베이어, 저류조 교반기 등

□ 추진방법 : 자체진단(자체 장비 및 인력 활용)

ㅇ 진단인력 : *********************

******************

ㅇ 주요 진단장비 : 진동측정기 1대

□ 주요 진단 항목

ㅇ 육안점검

ㅇ 탈수기 진동측정

ㅇ 탈수기 탈수속도 검토

Ⅱ		세부 진단 방법

□ 진단기준

ㅇ 육안점검 및 탈수속도 : 정수장 기술진단 매뉴얼(환경부)

ㅇ 진동측정 : KS B ISO 10816-3

□ 육안점검

구분	점검기준	비고
필터 프레스 탈수기	- 여과포, 여과판 파손 및 눈막힘 여부 - 여포 구동체인 장력 점검 등	광암
벨트 프레스 탈수기	- 여과포 파손 및 눈막힘 여부 - 롤러베어링 마모, 부식, 파손 점검 등	뚝도
원심 탈수기	- 폴리, 벨트의 마모, 손상, 탄력 상태 점검 - 기어박스, 차속제어장치 작동상태 점검 등	뚝도
탈수기 및 부대설비	- 부식, 파손, 변형, 마모, 작동 - 구동부 구리스 주입상태, 누유 상태 점검 등	광암, 뚝도

※ 상세점검항목 : 참고자료“육안점검표”

□ 진동측정

ㅇ 측정대상 : 원심탈수기

ㅇ 측정기준 : KS B ISO 10816-3

지지대 종류	영역 경계	속도 실효값 mm/s
유연 지지대	A/B	2.3
	B/C	4.5
	C/D	7.1

ㅇ 측정위치 : 메인베어링 하우징(슬러지 투입구 측, 케익 토출구 측)

□ 탈수속도 검토

ㅇ 검토방법 : 최근 2년간 운영한 탈수기 탈수속도와 설계조건에 따른 탈수속도 비교하여 성능저하 여부 확인

ㅇ 탈수속도 계산식

필터프레스 탈수기	벨트프레스 탈수기
[eqn: v= {1,000(1-W/100)Q} over {A CDOT T}] (kg/㎡․hr) A : 탈수면적 (㎡) Q : 유입슬러지량(㎥/day) W : 슬러지함수율 (%) T : 운전시간 (hr/day) [eqn: v] : 탈수속도(kg/㎡․hr)	[eqn: v= {1,000(1-W/100)Q} over {B CDOT T}] (kg/m․hr) B : 유효여포폭 (m) Q : 유입슬러지량(㎥/day) W : 슬러지함수율 (%) T : 운전시간 (hr/day) [eqn: v] : 탈수속도(kg/m․hr)

Ⅲ		행정사항

□ 정수센터 협조사항

ㅇ 자료제출 : 최근 2년간 탈수기 운영데이터

- 탈수기 각호기의 월별 가동시간, 슬러지처리량, 케익발생량, 케익함수율

ㅇ 점검결과에 따른 조치 및 결과 제출

- 경미한 고장·정비 대상은 즉시 조치

- 정비계획 필요대상은 예산 및 소요일 등 감안하여 조치.  끝.

참고자료	육안점검표

대상설비	평가기준	평가결과					비고
		양호	점검		불량
필터 프레스 탈수기	○ 주요설비 부식, 파손, 변형, 마모, 작동 등 조사
	○ 여과포, 여과판 파손, 눈막힘 여부 점검
	○ 여포 구동체인 장력 점검
	○ 여포구동 Sprocket, Bevel Gear 마모 점검
	○ 여과판 파손, 마모 여부 점검
	○ 다이아프램 손상으로 인한 누수 여부 점검
	○ 세척노즐 분사상태, 막힘 및 탈락 여부 점검
	○ 부대설비(펌프, 밸브, 공기압축기 등) 운전상태 점검
	○ 약품주입설비(탱크, 교반기, 펌프, 배관 등) 운전상태 점검
	○ 케익 배출 및 컨베이어 벨트 등 운전상태 점검
	○ 탈수설비 흡입, 배출 배관 및 부속설비 배관 상태 점검
	○ 제어판넬 작동 상태, 현장-중앙 간 DATA 일치여부
	○ 유압 구동장치 및 부대설비 운전상태
	○ 시간당 탈수케익 생산량/함수율
	○ 탈리액 혼탁여부 및 배출량 조사
벨트 프레스 탈수기	○ 여과포 파손, 눈막힘 여부 점검
	○ 슬러지 자동투입기 작동상태 점검
	○ 롤러베어링(구동, 압연, 압축, 전단) 마모, 부식, 파손 점검
	○ 여포 인장, 안내, 사행수정 롤러 마모, 부식, 파손 점검
	○ 여포 인장, 사행조정, 세척장치, 노즐 작동상태 점검
	○ 한계스위치, 케익 발리장치 작동 상태 점검
	○ 부대설비(펌프, 밸브, 교반기 등) 운전상태 점검
	○ 약품주입설비(탱크, 교반기, 펌프, 배관 등) 운전상태 점검
	○ 케익 배출 및 컨베이어 벨트 등 운전상태 점검
	○ 탈수설비 흡입, 배출 배관 및 부속설비 배관 상태 점검
	○ 제어판넬 작동 상태, 현장-중앙 DATA 값 일치 점검
원심 탈수기	○ 외관 파손 또는 부식, 변형 여부 점검
	○ 구동부 구리스 주입상태, 누유 상태 점검
	○ 풀리, 벨트의 마모, 손상, 탄력 상태 점검
	○ 보울, 스크류의 스크류 마모, 부식, 손상 여부 점검
	○ 기어박스, 차속제어장치 작동상태 점검
	○ 세정장치, 진동방지장치 상태 점검
	○ 회전부 안전커버 등 안전장치 여부 점검
	○ 약품주입설비(탱크, 교반기, 펌프, 배관 등) 운전상태 점검
	○ 케익 배출 및 컨베이어 벨트 등 운전상태 점검
	○ 탈수설비 흡입, 배출 배관 및 부속설비 배관 상태 점검
	○ 제어판넬 작동 상태, 현장-중앙 DATA 값 일치 점검