특정화재발생대상 현장조사보고

부분공개(6)	결재	화재조사팀장	현장대응단장
현장대응단-26006		이용	11/14
			김춘수

대상명		한국광해관리공단				대표자	-				방화관리자			정국헌
위치	서울시 종로구 종로5길 58 석탄회관 건물										위험물안전 관리자			-
건물구조	철근콘크리트구조 12/4층										전화번호			*************
조 사 내 용								결 과							조 치
1.화재의발견․통보․피난유도등조치 사항								적합
가2.소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부								적합
3.자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부								적합
4.전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․용접작업등의 안전관리 소홀여부								적합
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태								적합
6.화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성								적합
7.기타사항
◉2차조사 필요성 검토		可
		否	◎
※ 조사자의견 경보설비 및 자동화재탐지설비는 적정 작동하였으며, 중식당 주방에서 음식물을 조리중 발생한 불꽃이 후드내부로 유입되면서 발생한 연기에 의해 소방시설 작동한 상황으로 확인된 건으로 건물 방재실의 소방시설 작동 로그데이터와 현장상황이 일치하는 점으로 추가조사 필요 없을 것으로 사료되는 건임
◉ 당일 현장지휘관 서명 :
				◎ 조사일시 :
				◎ 조 사 자 :					조사관			이상구