소방특별조사 세부조사표(청원####)

조사일시 : 2022. 11. 1.(화)

1. 조사대상

대 상 명	******			전화번호	************
소 재 지	*************)	대표자	학교장	주 용 도	교육연구시설
건물구조	철근콘크리트조 지상5층/지하1층 3개동 연면적 10,986.08㎡			소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○ 초기대응체계 구성, 운영 및 훈련·교육사항, 소방 시설 및 소방관련시설 유지관리, 화기취급 감독 등 업무수행 철저토록 지도함 ○ 수능관련 교직원 회의 등을 통하여 재난 발생에 따른 신속한 조치사항 등을 숙지토록 지도함 ○ 수능 당일 지구경종, 비상방송 등 음향장치의 정지 또는 전원차단은 불가함을 지도하였으며, 수능 듣기 평가에 따른 정지가 불가피한 경우(오동작이 우려되는 경우에 한함) 교직원의 복도 등 추가배치와 상호간의 신속한 연락체계를 구축, 배치 교직원의 대응 방법 사전 교육·훈련 등 그에 상응하는 대처를 통해서만 한정적 정지토록 지도함(전원의 차단 및 주경종의 정지는 불가)
②소방계획서에 따른 업무수행사항	○ 소방계획서 작성 및 유지관리 철저토록 지도함 ○ 수능 당일 특수성을 고려한 종합대책을 소방계획서에 첨부 하고, 그에 따른 교육 훈련토록 지도함
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	○ 공공기관에 관한 소방안전관리 규정에 맟춰 철저토록 지도함
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	○ 관계자에게 자체 점검 기한 내 실시토록 안내 ○ 자체점검 시 관리자 입회하여 기술인력 적정 배치 확인 및 철저한 점검이 이뤄질 수 있도록 지도함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	○ 화재예방 철저토록 지도함 - 화기취급 등 안전수칙 준수 철저토록 지도함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 불을 사용하는 설비 안전관리 철저토록 지도함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	○ 해당사항 없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	부분실시( O )	검사 당일 학생 수업중으로 음향장치 및 비상방송 시험은 생략함
피난시설 등	부분실시( O )	수능을 실시하는 해당 동을 중심으로 실시함

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	- 소화기 충전압력 상태 확인한 바 이상없음 - 감지기 외관상태 점검한 바 부착상태 양호함 - 수신기 도통시험, 관리상태 등 확인한 바 이상없음 - 옥내소화전 함 내 소방호스 비치여부 및 표시등 점등상태 확인한 바 이상없음 - 기계실MCC판넬 소방펌프 자동셀렉트 S/W 이상없음 - 비상방송설비 전원 관리상태 및 배터리(UPS) 확인한 바 양호함 - 옥내소화전 수동기동 시 맥동현상(펌프의 기동 및 정지의 반복) 으로 배관내 공기고임 제거 지도	특이사항 없음 현지시정
피난시설 등	- 유도등 적정관리 여부 양호함 - 지하1층 방화문 도어체크 탈락 및 고임목 제거 - 방화문 폐쇄력 미달은 조정하여 상시 닫힘유지 토록 지도	현지시정

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기안전점검 실시토록 지도함
가스 분야	가스안전점검 실시토록 지도함
기타 분야	-

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	조사관		조사관		검사지도팀장		예방과장
	한소영		김영식		류연하		전결 11/15
							박구순
협조