문서번호	급수운영과-36189
결재일자	2022.11.15
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
주무관	급수관리팀장		급수운영과장		강서수도사업소장
홍은철	김영환		성기선		11/15
					신정철
협 조
	시설관리과장					유명은
	현장민원과장					권오정
	요금과장					김종은
	행정지원과장					代박관용

'22년~'23년 겨울철 급수대책 추진계획

2022. 11.

강서수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

목     차

Ⅰ. 기상전망	1

Ⅱ. 추진개요	1

Ⅲ. 분야별 세부 추진계획	2

가. 겨울철 급수대책 상황실 운영 -------  2

나. 수도계량기 동파예방 및 복구계획----- 3

다. 수도관 동결예방 및 복구계획 -------- 9

라. 겨울철 긴급 누수복구 대책 --------- 11

마. 겨울철 대비 시설물점검 계획 ------- 11

Ⅳ. 행정사항	13

붙임   1. 단계별 비상근무요령 1부.

2. 단계별 비상근무자 편성 현황 1부.

3. 기타 자료 1부.

「안정적인 아리수 공급과 급수불편 최소화를 위한」

'22~'23년 겨울철 급수대책 추진계획

겨울철 한파로부터 수도계량기 동파·수도관 동결을 예방하여 시민 생활의 불편을 최소화하고, 상황별 비상 급수·복구체계 구축으로 안정적인 아리수 공급에 만전을 기하고자 함

	기상전망

Ⅰ

올 겨울은 평균기온이 평년(0.1~0.9℃)과 비슷할 것으로 전망되나 찬 대륙고기압과 이동성 고기압의 영향을 주기적으로 받아 기온변화가 매우 크겠으며, 찬 대륙고기압 확장 시 기온이 큰 폭으로 떨어질 때가 있을 것으로 예상됨

	추진개요

Ⅱ

□ 추진기간 : 2022. 11. 15. ~ 2023. 3. 15.(4개월)

□ 추진방향

❍ 이상 기후 변화에 따른 겨울철 기습 한파에 대비한 조기 대응 체계 구축

❍ 동파 및 동결 발생시 신속한 복구체계 유지

❍ 장기간 강추위에 취약한 시설물 사전점검 및 보온 조치

❍ 겨울철 공사장 등 시설물 상시 점검으로 안전사고 사전 예방강화

□ 중점 추진사항

❍ 겨울철 급수대책 상황실 운영

- 겨울철 상황따라 단계별(1~4단계) 비상 근무체계 유지

❍ 겨울철 급수대책

- 수도계량기 동파 예방 조치 및 신속한 교체

- 급수관 동결 예방 조치 및 정비를 위한 복구체계 확립

- 겨울철 누수에 대비하여 긴급복구 대책

❍ 겨울철 대비 상수도시설물 및 공사장 안전점검

- 배수지 ․ 가압장, 교량 노출관 점검 및 조치

- 각종 안전점검 및 조치

	분야별 세부추진계획

Ⅲ

가. 겨울철 급수대책 상황실 운영

❍ 운영기간: 2022. 11. 15. ~ 2023. 3. 15.(4개월간)

❍ 운영방향

- 겨울철 상황에 따른 단계별 비상근무 체계 유지

- 조별 근무조를 사전에 편성 단계별 해당일에 담당자 비상 근무 실시

- 동파·동결, 긴급복구 등 긴급 민원사항처리 관리(통제)

- 동파·동결 등 현황 파악 및 보고

❍ 조직도 및 주요임무

								사 업 소 장
								상 황 실 장
현장총괄반								상 황 처 리 반								계량기교체반
∙상황조정 및 통제, 홍보 ∙민원접수 및 상황전파 ∙민원 행정처리 ∙각종처리부작성 ∙결과보고 및 통보
								∙동결관로 및 누수민원 상황처리 ∙급수운영과 관련한 시설통제 ∙급수차운용 및 급수지원 ∙동결복구에 필요한 인력 및 장비 운영								∙동파수도계량기 민원처리 ∙동파처리관련 물품확보, 배분 ∙동파처리 일보작성 ∙동파복구에 필요한 인력 및 자재 운영

❍ 단계별 비상근무 요령(별도 첨부 참조)

- 단계별(기상청일기예보를 근거로 1~4단계)로 비상근무를 발령받아 근무

- 단계별 비상근무자(근무편성표 참조)는 해당일에 겨울철 급수대책 상황실에 근무

- 편성반에 소속하여 소속업무 수행

나. 수도계량기 동파예방 및 복구 계획

■		일반현황

□  수도계량기 동파 발생현황

○ 연도별 겨울철(4개월간) 동파 현황

구 분	□21/22년	□20/21년	□19/20년	□18/19년	□17/18년
동파건수	814	2,360	218	478	2,633
최저기온	-15.5℃	-18.6℃	-11.8℃	-14.4℃	-17.8℃
-10℃이하 일수	11일	14일	4일	9일	21일

□ 동파유형별 비교분석

업종별 구분		계	가정용				일반용	업무용
			소계	아파트	일반주택	연립,빌라
'21년도	건수	814	707	586	59	62	47	60
	(%)	100	86.8	72.0	7.2	7.6	5.8	7.4
'20년도	건수	2,360	1,968	1,480	19	469	345	47
	(%)	100	83.4	62.7	0.8	19.9	14.6	2.0
'19년도	건수	218	341	128	12	29	42	7
	(%)	100	77.5	58.7	5.5	13.3	19.3	3.2

- 방풍창이 없는 복도식 아파트, 대체로 물 사용량이 적은 가정에서 주로 발생

- 겨울철 수돗물을 사용하지 않는 공원과 상가, 공사장 등에서 동파 발생률이 높음

■		추진계획

1.		취약수전 사전 보온조치로 동파 최소화

□ 동파취약 건물 동파안전 계량기 사전 설치

○ 추진기간: 2022년 3월 ~ 10월

○ 설치대상: 2022년 만기 계량기 중 동파 취약세대

○ 추진실적: 800수전

□ 벽체형 계량기함 PE보온재 설치

○ 선정조건: 동파율이 높고 방풍창이 없는 복도식 노후 아파트

○ 정비실적: 566개소

○ 정비내용: 기존 노후 스치로폼을 철거하고, PE 재질 보온재로 교체

- PE보온재를 계량기함보다 약간 크게 만들어 끼워 맞춤을 함으로써 틈새 최소화로 찬 공기 내부 유입 차단 개선

□ 벽체형 계량기함

계량기함 보온재

계량기함 PE 보온재

□ 맨홀형 계량기함 보온재 설치 및 뚜껑 정비

○ 정비내용: 훼손된 맨홀형 계량기함 뚜껑 및 보온재 교체

○ 정비실적: 뚜껑(317개소), 보온재(474개소)

□ 맨홀형 계량기함

스티로폼 보온재 + 플라스틱 뚜껑		폴리에틸렌(PE) 보온재 + 주철제 뚜껑

□ 공동주택 계량기함 보온 조치

○ 동파취약 공동주택 보온덮개 지급 및 설치

- 대     상: 64,615세대(동파 취약아파트 및 연립 등)

- 설치시기: 2022. 8. 6. ~ 11. 5

- 설치방법: 벽체형보온덮개(공동주택관리사무소에 배부)

계량기 자체보온재(시설공단설치)

○ 동파취약 아파트(복도식) 특별관리

- 대    상: 59개 단지(25,206세대)

- 기    간: 2022. 11. 15. ~ 2023. 3. 15.

- 편    성: 행정지원과, 요금과, 현장민원과 직원

- 관리사항

⦁ 홍보물 및 보온덮개 부착상태 확인(2022.  11. 25. ∼ 11. 30.)

⦁ 한파 시 아파트 구내 방송 실시 요청

2.		동파예방 홍보 활동

2-1 안내문을 활용한 홍보

□ 일반주택 동파예방 홍보 안내문 제작 배포(현장민원과)

○ 일반수용가 동파예방 홍보 안내문 제작 : 202,300매

- 홍보 안내문 배부 : 200,000매, 포스터 2,000매, 공사장 포스터 및 안내문 300매

○ 배포대상: 단독, 상가, 빌라, 다세대 등

○ 송달계획(수도계량기 점검 및 교체사무 대행협약서 제2조(대행사무) 근거)

- 송달: 서울시설공단 수도계량기 점검 및 교체사무원

- 송달기간

· 1차: 2022. 11. 14. ~ 11. 21.(고지서송달)

· 2차: 2022. 11. 22. ~ 12. 09.(검침업무)

□ 공동주택 아파트 관리사무소를 통한 홍보(현장민원과)

○ 대상: 동파취약 아파트 관리사무소 87개 단지

○ 홍보 내용

- 복도식 아파트 겨울철 검침중지 안내

․  중지기간: 2022. 12. 9. ~ 2023. 2. 20.까지 (약 3개월)

- 혹한 예보 시 구내방송(동파예방) 협조 “아파트 방송문안” 참조

- 현관입구 및 엘리베이터에 동파예방 홍보포스터 부착 협조 등

2-2 언론사, 유관기관 등을 활용한  홍보

□ 기온 강하 시 단계별 조치 및 상황전파(현장민원과)

○ 동파 발생 위험도별 4단계 동파 예보제 실시

단계	판단기준	홍보방법	시민 행동요령
관심	일 최저기온 –5℃ 이상	□매체 활용 동파예방 홍보	□계량기 보호함 사전 보온 조치 □외부 노출 수도관 보온 조치
주의	일 최저기온 -5℃미만 –10℃ 이상	□공동주택 구내방송 실시 □ 동파예방 문자메시지 발송	□계량기 및 수도관 보온 조치 재점검
경계	일 최저기온 -10℃미만 –15℃ 이상	□ 동파예방 자막방송 의뢰 □ 동파예방 문자메시지 발송 (공사장, 관리사무소 등)	□장기간 외출 시 내부 수도꼭지를 물이 조금씩 흐르도록 개방
심각	일 최저기온 –15℃ 미만	□긴급재난문자(CBS) 활용한 상황 전파 실시 □행정안전부 및 市 재난 관리 부서와 협의 상황처리‧전파	□단기간 수돗물 미사용시에도 내부 수도꼭지를 물이 조금씩 흐르도록 개방

□ 지역 언론매체 이용 홍보(행정지원과)

○ 대    상

- 지역신문사: 양천투데이, 강서양천신문사, 구로타임즈

- 유선방송: CJ 케이블넷 양천방송, 티브로이드 강서방송, 구로CNM

○ 기    간: 2022년 11월 ~ 2023년 2월 말

○ 홍보내용

- 지역신문: 동파예방 요령 등 홍보자료 제공

- 유선방송: 동파예방 자막방송 요청(-10℃ 미만 예보 시)

○ 홍보문(안) : 붙임 “유선방송 홍보문안” 참조

기온이 급강하 하고 있습니다.

수도계량기 보호함의 내부로 찬 공기가 들어가지 않게 헌옷 등으로 채우고, 보온덮개를 부착하여 계량기가 동파되지 않도록 미리 예방하시기 바랍니다.

장기간 집을 비우실 때는 수도꼭지를 조금 틀어 놓아 흐르게 하면 동파를 예방할 수 있습니다. 서울시 상수도민원은 다산콜센터 국번 없이 120번입니다.

□ 유관기관을 통한 홍보(현장민원과)

○ 대    상: 양천구청, 강서구청, 구로구청 및 관내 주민센터

○ 기    간: 2022년 11월 ~ 2023년 3월까지

- 구 소식지, 반상회보, 구청홈페이지 등 게재 요청

- 청 내부의 민원실 등에 홍보 안내문 비치 및 포스터 부착

3.		24시간 동파발생 대비 운영체계 구축

□ 동파대비 자체 비상근무 실시

○ 대상: 현장민원과 전직원(15명)

○ 근무: 본부 동파대비 단계별 발령 시 주말, 공휴일 자체 비상근무

○ 근무시간 : 근무일 09:00 ~ 18:00

○ 근무조 편성

- “관심”,“주의” 단계 발령시(내근직  7명): 3~4명/1조, 2개조

- “경계”,“심각” 단계 발령시(전직원 15명): 7~8명/1조, 2개조

○ 주요업무

- 비상근무체계 유지(단계별 비상근무)

- 동파·동결·누수 등 피해현황 및 조치사항 접수·기록관리

- 동파계량기 교체 및 동파예방 조치·홍보

○ 기타

- 겨울철 급수대책 기간 중 현장민원과 계량기 교체 전문관은 당직 및 급수대책 상황실 근무 제외

- 비상 근무자 대체 휴무 1개월 이내 실시(서울특별시 공무원 휴가 등 업무지침)

□ 동파 발생 시 신속처리

○ 계량기 교체원 주간 집중근무로 교체 효율 제고

- 야간 대기근무를 할 경우 익일 대체휴가로 교체실적 저하

○ 휴일에는 2인을 1조로 배치하여 동파계량기 교체

【 서울시설공단 근무체계 】

평 일		휴 일
○ 주간 위주 근무 - 기온 무관 :09~18시 (단, 한파로 교체해야 할 동파계량기가 증가할 경우 주 52시간 내에서 야간근무 실시)		○ 주간 위주 근무(사업소별 2명 근무) - 기온 무관 :09~18시 (단, 한파로 교체해야 할 동파계량기가 증가할 경우 주 52시간 내에서 야간근무 실시)
○ 동파계량기 교체 우선으로 하고, 교체해야 할 동파계량기가 없을 경우 만기계량기 교체		○ 동파계량기 위주 교체

○ 단계별 동파인원 운용

관심⦁주의단계
	주중		주간	시설공단 계량기 교체원(8명) 교체
			야간	밸브고장 등으로 누수피해 예상 시 긴급복구업체에서 교체
	주말 및 공휴일		주간	시설공단 계량기 교체원(8명) 교체
			야간	밸브고장 등으로 누수피해 예상 시 긴급복구업체에서 교체
경계⦁심각단계
	주중, 주말 및 공휴일	주간		관심⦁주의단계 주간인력 운용 계량기 교체 전문관(2명) 추가투입(다량 동파 및 교체지연 시) 현장민원과 동파 담당, 비상대기 근무자 및 시설공단 관리자 상황대기
		야간		관심⦁주의단계 야간인력 운용 현장민원과 동파 담당 및 시설공단 관리자 상황대기 (다량 동파 및 교체지연 시)

○ 동파발생 정도에 따른 지원인력 투입

서울시설공단 교체원 (교체원 8명)	⇒	현장민원과 (주무관 2명)	⇒	관련업체 (누수복구, 급수공사 등)	⇒	수도사업소 직원

- 투입기준

⦁ 1일 동파 100수전 이내(서울시설공단 교체)

⦁ 1일 동파 100수전 초과(게량기팀 2명 20수전 교체, 1인당 10수전)

⦁ 다량 동파 시 관련업체 및 수도사업소 직원 교체지원

- 추진내용 : 동파발생 건수 증가에 맞춰 계량기 교체인력 추가 투입

4.		추진일정

일 자	세부 추진사항	주관부서
'22.10.01~11.15	○ 공동주택 PE보온재 설치	현장민원과
'22.11.11~11.20	○ 동파 취약 공동주택 보온덮개 지급
'22.11.15~'23.03.15	○ 겨울철 급수대책 상황실 운영	급수운영과 (협조: 전부서)
'22.11.15~'23.03.15	○ 지역 언론매체 이용 동파 예방 홍보	행정지원과
	○ 각 구청 및 공공 기관 계량기 동파 예방 협조 공문 발송	현장민원과
'22.11.15~12.9	○ 동파예방 홍보 안내문 배부	현장민원과 요금과
'22.01.01~11.15	○ 매립형 PE보온재 설치	급수운영과 시설관리과

다. 수도관 동결 예방 및 복구 계획

□ 추진방향

❍ 신속한 복구가 가능하도록 인력 및 장비 운영체계 구축

❍ 민원 발생이 최소화가 되도록 사전 정비 및 홍보

❍ 향후 예방을 위한 분석 및 사후평가

□ 동결발생 현황

❍ 최근 5년간 동결 건수는 거의 발생 되지 않고 있으며 주된 요인으로는  동결 발생건에 대한 철저한 사후 정비(적정 심도로 재시공, 보호통개량,  보온재 및 뚜껑교체 등) 및 사전 예방 홍보의 결과임

□ 세부추진계획

❍ 동결관 복구

- 수도관동결 민원 발생시 일차적으로 사업소에서 현장에 출동하여, 해빙기로 바로 조치 가능한 건은 해빙 조치토록하고 불가한 경우는 연간 단가 시공업체에 지시하여 처리

- 옥내배관 동결 여파 등으로 발생하는 일반적인 동결은 해빙 조치토록  하고, 심도부족은 적정심도유지 재시공, 보호통노후 및 보온재 망실·파손으로 인한 동결은 보호통 개량 및 신형 PE보온재로 교체 시공 정비

- 복구인력 및 장비는 예년의 최대 동결 발생량 및 소요시간을 감안하여 확보 운영

․ 소량의 동결이 발생될 경우에는 급수공사 시공업체에 지시하여 처리

․ 동시다발적으로 다량의 동결이 발생되어 급수공사 시공업체(연간단가)에서 바로 처리가 불가할 경우에는 누수복구 업체 및 시설물 업체를 추가로 투입하여 처리

- 복구인력 및 장비 확보

․ 단계별 복구인력 운영(투입대기 인원)

단계별	상 황	계	급수공사업체	누수복구업체	시설물업체
관심(1)	일최저기온 -5˚C 이상	연락망 점 검	-	-	-
주의(2)	일최저기온 -5˚C미만~ -10˚C이상	연락망 점 검	-	-	-
경계(3)	일최저기온 -10˚C미만 ~ -15˚C이상	15명	15명 (5개업체*3명)	-	-
심각(4)	일최저기온 -15˚C 미만	27명	15명 (5개업체*3명)	3명 (1개 업체)	9명 (3개 업체)

․ 동결복구 장비 현황

구 분	차량	해 빙 기			발전기
		계	전기식	스팀식
소 계	9	27	3	24	11
사업소	-	14	-	14	-
업 체	9	13	3	10	11

※지역담당자는 겨울철에도 필요시 즉시 출동가능토록 시공업체 인력·장비를    확보토록하고 수시 점검 시행 및 비상연락망 구축

❍ 옥내동결 민원 해빙기 대여

- 대 상 : 옥내 수도관 동결 가구

- 내 용 : 수요가에서 사업소로 요청할 시 해빙기 대여

- 운영 방식

․ 사업소에서 수요가에 해빙기 사용법 교육 후 대여

․ 당일 사용 후 곧 바로 수요가에서 우리사업소에 직접 반납

․ 과별(급수운영과, 시설관리과) 해빙기를 비치하여 신청시 대여

라. 겨울철 긴급누수복구 대책

□ 추진방향

❍ 겨울철 누수에 대비하여 24시간 누수복구 기능 유지

❍ 누수발생 취약지역 주기적 순찰로 조기발견

❍ 누수발생시 신속하고 체계적인 복구로 시민생활 불편 최소화

□ 복구인력 및 장비 현황

❍ 복구인력

구 분 계	직원(사업소)	복구업체(1개업체)	감리자
19명	1명	12명	3명

❍ 복구장비

장비명 구분	계	굴삭기	착암기	콤프레샤	양수펌프	발전기
대 수	15	3(임대)	2	1	6	3

마. 겨울철 대비 시설물점검 계획

□ 추진기간

❍ 1단계 점검 및 정비: 2022.11.01. ~ 12.31.(매월점검)

❍ 2단계 점검 및 정비: 2023.01.01. ~ 03.15.(매월점검)

□ 추진방법

❍ 순찰팀(시설물, 기전시설)에서 자체 점검 시행 후 결과 조치 시행

□ 점검대상

❍ 배수지 및 아리수올림터

구 분	배 수 지	아리수올림터(증압장포함)
계	8개소	15개소
양 천 구	목동, 신정, 신월	신정,신월,법무,목동,해운
강 서 구	우장산, 화곡	우장산,화곡,등촌
구 로 구	개봉,오류,온수	개봉,온수,육본,오류1,오류2,궁동1,궁동2

❍ 공 동 구: 1개소(목동공동구 9.5㎞)

❍ 현수관로: 1개소(오류철도고가차도 40m)

□ 분야별 점검 사항

❍ 안전관리 분야

-  비상연락망 구축 및 정비 여부

-  시설안내 및 안전표지 정비․관리 여부

-  CCTV, 경보장치 등 보안시설 작동상태 등

❍ 배수지․가압장 시설물

- 소화기 등 소화장비 비치 및 작동상태

- 사무실 내 전열기 등 화재위험 장비 사용 여부

- 가압장 내 유리창 방풍 관리실태

- 구조물 파손 등 시설물 안전상태

- 배수지 유․출입 밸브 작동 및 관리상태

- 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 작동 및 관리상태

- 가압장 기전설비 작동 및 관리상태

❍ 노출 상수도관

- 현수관 노출 등 보온상태

- 노출관 지지상태 및 관주변 상태

- 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

❍ 기타 사항

- 공사장 주변 도로침하, 토류판 배면부의 상수도관 영향 등

- 침하계, 경사계 등 안전관리 계측기 설치 확인

□ 점검 결과 조치 계획

❍ 기온 강하시 시설물 피해 예방을 위한 보온재, 방풍시설 등을 우선 정비

❍ 소화기 등 안전장비 정비

❍ 기타 위험 요소 제거를 위한 시설물 보수, 정비사항은 시설물 보수 연간단가 업체 및 기전시설 복구업체에 작업지시 정비

❍ 경미한 사항은 현장에서 시정조치하고 예산이 수반되는 사항은 본부에 예산 요청하여 정비

	행정사항

Ⅳ

□ 부서별 추진사항

❍ 전 부서(과) 공통사항

- 동파 다량 발생시 계량기 교체 인력 적극 지원

❍ 행정지원과

- 지역 언론매체 이용 동파 예방 홍보

- 겨울철 급수 대책 기간 계량기 교체 전문관 당직 편성 제외

❍ 요 금 과

- 월동기간 검침 중지, 동파 예방 홍보 안내문 배부

❍ 현장민원과

- 동파 예방 사업 총괄, 교체 현장 및 인력 관리

- 동파 예방 홍보, 교육, 일보 작성 및 본부 보고 등

❍ 급수운영과ㆍ시설관리과

- 동파 다량 발생으로 민원처리 지연 시 연간단가 시공업체 인력 동원

- 동결, 누수관련 민원처리

- 시설물 점검 및 정비

붙임  1. 단계별 비상근무 인원 및 요령 1부.

2. 단계별 비상근무자 편성 현황 1부.

3. 기타 자료 각 1부.  끝.