문서번호	시설관리과-34458
결재일자	2022. 11. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		강남수도사업소장
박찬수	김재영	문병희		11/16
				박기용
협 조
	급수운영과장		최춘근
	기전팀장		유홍규
	주무관		이상욱

2022년 겨울철 대비 상수도 시설물 안전점검 결과 보고

2022. 11.

강남수도사업소

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

“2022년 겨울철 대비”

배수지, 아리수올림터 등 상수도시설물 안전점검 결과보고

겨울철 재난(한파, 폭설) 등으로 인한 안전사고를 사전 예방하기 위해 상수도 시설물 및 노출 상수도관에 대해 안전점검을 실시하고 결과를 보고함

Ⅰ		점검방향

○ 주요 시설물 및 노출 상수도관 일제 점검실시

○ 취약시설 및 설비에 대한 안전사고 예방조치 시행

Ⅱ		점검개요

□ 점검대상

구 분 (계)	배수지 (개소)	아리수올림터(개소)			노출 상수도관(개소)
		소계	유·무인	증압	현수관로	공동구
43	9	30	6	24	3	1

□ 점검기간

○ 사업소 자체점검 일정 : ‘22.10.27.(목) ~ 11.10.(목), (2주간)

○ 합동점검(본부, 사업소) : ‘22.11.9.(수)~ 11.10.(목)

□ 점검방법

○ 자체점검(사업소)

- 대  상 : 배수지 9개소, 아리수올림터 30개소, 일반교량 현수관로 등 4개소

- 점검자 : 상수도시설물 관계자(과장, 팀장, 시설물 담당 등)

○ 합동점검(본부, 사업소)

- 대  상

∘ 노출상수도관 : 2개소(동작대교∅700㎜×1, 공동구 1)

∘ 특고압수전(22.9㎸이상): 올림터 3개소[삼성(배), 방배(배), 양재]

- 점검자 구성(사업소)

∘ 상수도시설물 관계자(과장, 팀장, 담당 등) - 토목, 전기, 기계분야

∘ 장비 : 차량 2대 외 기타(삼각대, 신호봉, 밸브키 등)

□ 중점 점검사항

○ 배수지·아리수올림터 시설물 분야

- 구조물 균열, 파손, 누수여부 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 및 절개지 법면의 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 배수지 유·출입 밸브, 수위계 등 작동 및 관리상태

- 아리수올림터 기전설비 작동 및 관리상태 등

- 배수지 내·외부 이물질 유입경로 차단시설(방충망 등) 이상유무

○ 교량 및 공동구 등 노출 상수도관

- 상수도관 노출 등 보온상태

- 관지지대 및 도장상태 이상 유무

- 상수도관, 밸브류 등 상태점검

- 누수발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

○ 교지하철 공사장 등 노출관로 분야

- 관로 연결부위 상태 점검

- 공사장 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전여부

- 공사장 절개지 및 절·성토 비탈몀 유실방지 여부

- 도장상태 이상 유무 및 접합부의 이완상태

- 침하계, 경사계 등 안전관리 계측기 설치 확인 등

- 누수발생 여부

Ⅲ		점검결과

□ 지적사항 및 조치결과

○ 점검 적출 6건(조치중 2건, 조치완료4건)

- 수서배수지 관랑실 출입구 방충망 부식 : 정비완료

- 수서배수지 외부상부 콘크리트 파손 : 정비완료

- 일원본배수지 외부 환기구 방충망 부식  : 정비완료

- 일원아리수 올림터 옥상 낙엽적치 : 낙엽 청소완료

- 개포 공동구 보온재 이탈 : '22.12월까지 조치예정

- 개포 공동구 도장 탈락 : '22.12월까지 도색예정

Ⅳ		향후계획

○ 지속적인 점검 및 순찰강화

○ 상기 점검결과를 본부에 보고하고 FMS에 등록

붙임  1. 관련 방침 1부.

2. 시설물 점검표(점검결과 제출양식) 각 1부. 끝.