아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	도 봉 소 방 서
수신	도봉구청장 (건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 협의 관련 보완 회신(쌍문동532-84 외 6)

1. 건축과-26359(2022.11.11.)호『사업계획승인(신축) 신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최***************』와 관련입니다.

2. 협의요청 개요

가. 대지위치:*************************

나. 건축규모:*****************************

다. 건 축 주:*********

라. 주 용 도:*******************

3. 건축허가 등에 따른 협의관련 서류를 검토한 바, 미비된 사항에 대해 보완 회신을 통보하니, 관련 서류를 2022년 11월 23일(수)까지 보완(검토)하여 주시기 바라며, 관련서류가 기한내 보완되지 아니한 때에는 반려됨을 알려드립니다.

4. 보완사항 등(제21호)

가. 소방관련 보완사항

1) 소방시설설계 계약서 첨부 요함

2) 내진설계도서 첨부 요함

3) 지하1층 주민공동시설 시각경보기 추가 요함

4) 지하1층 근린생활시설 1, 2 피난구유도등 면과 수직이 되도록 피난구유도등 추가 설치 요함

5) 각 동 소방간선 계통도 수정요함(우선경보방식 적용)

6) 각 동 비상방송설비 계통도 수정요함(단락신호 검출장치 포함)

7) 상수도소화용수설비 설치 요함

8) 각 동 지상 2층 ~ 6층 승강장 스프링클러설비 헤드 설치 요함

9) 소방펌프 양정계산서중 소화용수 확보량 수정 요함

나. 건축분야 관련 검토요청 사항

1) 소방관 진입창 설치관련 적정여부(소방차 진입로 확보 등).  끝.

	도 봉 소 방 서 장
지도관	이종호		예방팀장	박태열		예방과장	11/17
정형철
협조자
시행	예방과-28062	(	2022.11.17	)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666, 도봉소방서 (방학동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-8041	/전송	02-2187-8272	/	withmejh@seoul.go.kr	/	부분공개(6)