문서번호	총무과-42019
결재일자	2022. 11. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
김진영		성호준	11/17
			이계열
협조
	주무관		임광수

본관 승강기 월간점검 결과보고('22.10월)

본관 승강기 월간점검 결과보고('22.10월)

2022.  11.

행정국

(총무과)

본관 승강기 월간점검 결과보고('22.10월)

본관 승강기(엘리베이터, 에스컬레이터, 수직형휠체어리프트) 월간 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 점검개요

○ 점검일자 : 10.7. / 10.12. / 10.14. / 10.20.

○ 점검업체 : 삼정엘리베이터(주)

○ 점검대상 : 총31대(E/L 21대, E/S 8대, 수직형휠체어리프트 2대)

○ 점검내용 : 한국승강기안전공단 점검항목에 따른 월간점검 실시

□ 점검내용

○ 엘리베이터 전 호기(21대) 승강로, 기계류 공간, 카내부, 기계실 및 주행성능 점검

○ 에스컬레이터 전 호기(8대) 디딤판, 손잡이 설치상태, 운전장치, 전기안전장치 및 주변장치 등 점검

○ 수직형휠체어리프트(2대) 안전 및 운전장치 등 점검

승강기점검 전경(1)	승강기점검 전경(2)	승강기점검 전경(3)	승강기점검 전경(4)

□ 정비내용(총 7건 완료)

○ E/L 10,12,17호기 :  비상정지스위치 교체(10. 12.)

○ E/L 15호기 :  카도어스위치 교체(10. 14.)

○ E/S 5, 9, 10호기 : 발판 스피드 조정(10. 20.)

○ E/L 12호기 : 작업조명등 교체(10. 14.)

○ E/L 6, 15호기 : 승강도어스위치 교체(10. 12.)

○ E/L 6호기 : 조속기인장추 교체(10. 7.)

○ E/L 18호기 : 비상통화장치 폰보드 교체(10. 20.)

□ 정비계획(총 2건 예정)

○ E/L 17호기 : 인버터(메인보드) 고장 수리

○ E/S 8호기 : 노후 비상통화장치(통신보드) 교체

□ 소요예산

○ E/L 17호기 인버터 고장 수리 외 1건 ****************

-*************************

□ 예산과목 : 쾌적하고 안전한 청사관리, 일반운영비, 공공운영비

○ 지급방법 : 긴급한 부품 교체 작업이며 소액으로 일상경비 지출

붙임 1. 승강기 월간점검 보고서(2022.10월) 1부

2. 견적서 1부.  끝.