문서번호	총무과-42080
결재일자	2022. 11. 17.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
김진영		성호준	11/17
			이계열
협조
	주무관		임광수

본관 소방시설 정비작업 완료 보고

본관 소방시설 정비작업 완료보고

2022.  11.

행정국

(총무과)

본관 소방시설 정비작업 완료보고

본관 업무용 공간 칸막이 변경 등에 따른 소방시설(화재감지기 및 수신 프로그램 재설정) 정비작업을 완료하고 그 결과를 보고드림

□ 추진근거

○ 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준

(소방청고시 제2021-11호, 2021.1.15.)

□ 작업개요

○ 작업일자 : 2022. 11. 1. ~ 2022. 11. 14.

○ 작업장소 : 본관(2, 3, 4, 5, 6, 9, 10층) 및 도서관(4층)

○ 작업사유 : 업무용 공간 칸막이 변경(사무실 재배치) 등으로 인함

- 화재감지기 설치 종류 및 위치변경, 이에 따른 수신 프로그램 재설정

○ 소방시설 설비현황

(단위 : 개)

****	****				****		****		****
	***	***	*** ****	** **	***	** ***	***	** ***	** **	** **
**** *****	***	***	******	**	***	*****	*****	***	***	***

□ 작업결과

○ 작업내용

- 화재감지기 신설 및 교체 작업(자체 직원) : 총 3건

- 소방시설 수신 프로그램 재설정 작업(외부 업체) : 총 8건

○ 작업 세부내용

구 분		화재감지기(건)	수신 프로그램 재설정(건)	비 고
합 계		3	8
본 관	2층	-	1	도면수정
	3층	-	1	도면수정
	4층	-	1	도면수정
	5층	1	1	감지기(열) 교체 및 도면수정
	6층	-	1	도면수정
	9층	1	1	감지기(연기) 신설 및 도면수정
	10층	1	1	감지기(열) 신설 및 도면수정
도서관	4층	-	1	도면수정

○ 작업사진

감지기(열) 교체 (본관 5층 )	감지기(연기) 신설 (본관 9층)	감지기(열) 신설 (본관 10층)	수신 프로그램 재설정 (중앙통제실)

□ 행정사항

○ 소방시설 수신 프로그램 업체에 작업 대금을 지급하고자 함

- 소요금액 : **********************************

- 작업업체 : *****************************

- 지출방법 : *********************

※ 예산과목 : 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 일반운영비, 공공운영비

붙임 1. 소방설비 수신 프로그램 재설정 도면(전 · 후) 1부

2. 견적서 1부.  끝.