문서번호	급수운영과-35073
결재일자	2022. 11. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
최규찬		代남상욱	11/18
			이승완
협조

급수협의 보고(월계동)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부수도사업소

(급수운영과)

	명에 의거 담당업무 수행 중 노원구청 건축과로부터 건축허가 신청에 따른 업무협의 요청이 있어 현장 조사후 아래와 같이 복명합니다.
2022. 11. 18.
복명자 :지방시설서기 성명 : 최규찬

□ 건축허가 신청현황

○ 위     치 : **************

○ 건 축 주 : ***

○ 규     모 : *****************

○ 용     도 :****************

※ 관련근거 : 노원구청 건축과-28983호(2022.11.6.)

□ 보고내용

○ 지역현황

- 급수계통 : 월계배수지 자연수계

- 평균표고 : 22~23m

- 수    압 : 3.7~3.8㎏/㎠

○ 주변 관로현황 : **************

○ 급수가능 여부 : 4층까지 순직결급수 가능, 5층까지 가압시설물 필요

○ 공사개요(예정) : 급수관(25㎜) 부설

- 계량기 설치: 가정용(D25)

※ 구경산출【급수공사 업무지침, 공동주택 유형별 인입급수관 구경산정표 및 바닥면적당 사용수량】

◇ 다세대주택(3세대) / 가정용 : 25mm

- 3세대(Ø25㎜) ＜ 4~5세대(Ø25㎜)

□ 조치의견

○ 상기 건축(예정) 지역은 5층 이상은 가압시설을 설치하여 급수해야 하며, 원활한 급수공급을 위하여 붙임 협의조건을 이행하도록 노원구청 건축과에 통보하고자 합니다.

○ 또한, 건축주에게 허가단계에서 누수사고예방 안내문을 배포하여 누수사고를 미연에

방지하고자 합니다.

붙임  1. 급수협의 조건 1부.

2. 누수사고 예방을 위한 안내문 1부.

3. 위치도 및 배관망도 1부.  끝.